# 4.5 Batterietechnologien im Vergleich

Die Auswahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anschaffungskosten, Lebensdauer, Gewicht, Betriebstemperaturbereich und nutzbare Kapazität. Für stationäre Anwendungen wie Gewächshäuser sind insbesondere Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer entscheidende Kriterien. Im Folgenden werden die gängigen Batterietechnologien AGM, Gel, Lithium-Ionen und LiFePO4 hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Eignung für Energiespeichersysteme verglichen.

## 4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie wartungsfrei, auslaufsicher und lageunabhängig betrieben werden können [13]. Sie verfügen über einen niedrigen Innenwiderstand und sind für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 500–600 Zyklen, die nutzbare Kapazität beträgt etwa 55 % der Nennkapazität [13]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von -20 bis +40 °C [13]. Das Gewicht beträgt 25–35 kg pro nutzbarer Kilowattstunde [14]. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladetiefe und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladetiefe [10].

Gel-Batterien: Bei Gel-Batterien ist der Elektrolyt durch Zugabe von Kieselerde gelartig verdickt [13]. Sie bieten eine höhere Tiefentladefestigkeit als AGM-Batterien und erreichen 700–800 Zyklen bei 65 % nutzbarer Kapazität [13]. Gel-Batterien eignen sich besonders für moderate, kontinuierliche Lasten über längere Zeiträume und zeichnen sich durch geringe Selbstentladung aus [13]. Der Betriebstemperaturbereich liegt ebenfalls bei -20 bis +40 °C [13]. Sie sind empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und erfordern präzise Ladespannungen, um irreversible Schädigungen zu vermeiden.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und erreichen deutlich mehr Ladezyklen als Blei-Batterien. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber Tiefentladung und Überladung, weshalb ein Battery Management System (BMS) zwingend erforderlich ist. Verschiedene chemische Zusammensetzungen innerhalb der Lithium-Technologie führen zu unterschiedlichen Sicherheitseigenschaften. Die hier betrachtete LiFePO4-Technologie ist eine spezielle Variante mit erhöhter Sicherheit.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO4-Batterien sind eine spezielle Form der Lithium-Technologie mit erhöhter thermischer Stabilität und Sicherheit. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Batterien können LiFePO4-Zellen weder brennen noch explodieren [13]. Sie erreichen mindestens 4000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe und bieten eine nahezu hundertprozentig nutzbare Kapazität [13][14]. Das Gewicht liegt bei 8–10 kg pro nutzbarer Kilowattstunde und damit bei etwa 30 % des Gewichts von Blei-Batterien [13][14]. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20 bis +60 °C [13]. Ein integriertes BMS überwacht Ladung, Entladung und Sicherheitsfunktionen [13]. Die Lebensdauer liegt deutlich über 10 Jahren [14].

## 4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung

Technischer Vergleich:

| Kriterium | AGM | Gel | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzbare Kapazität | 55 % | 65 % | 100 % |
| Zyklenzahl | 500-600 | 700-800 | mind. 4000 (80 % DoD) |
| Gewicht (kg/kWh) | 25-35 | 25-35 | 8-10 |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C | -20 bis +40 °C | -20 bis +60 °C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja (integriert) |
| Lebensdauer | ca. 5 Jahre | ca. 5 Jahre | über 10 Jahre |
| Laden bei Frost (<0 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Nein (max. 0 °C) |
| Ganzjähriger Outdoor-Betrieb ohne Heizung | Möglich | Möglich | LT-Serie erforderlich |
| Betrieb mit leistungsstarken Verbrauchern | Ja | Nein (verkürzt Lebensdauer) | Ja |

[13][14]

Die AGM Super Cycle Batterie 100 Ah wurde für den Prototyp aufgrund projektspezifischer Anforderungen ausgewählt, insbesondere für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb ohne zusätzliche Temperaturregelung. Der im Freien montierte Schaltschrank ist Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Frostperioden ausgesetzt, weshalb eine robuste und wartungsfreie Batterie erforderlich ist. AGM-Batterien können zwischen −20 °C und +40 °C betrieben werden [13]. Im Gegensatz dazu dürfen LiFePO4-Batterien unter 0 °C nicht geladen werden und erfordern für niedrigere Temperaturen spezielle Low-Temperature-Serien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Systemkomplexität erhöhen [13]. AGM-Batterien sind auslaufsicher, gasungsfrei und rüttelfest; das in einem Glasfaservlies gebundene Elektrolyt ermöglicht zudem den Betrieb in Schräglage, was besonders bei Outdoor-Installationen mit gelegentlichen Erschütterungen durch Wartungsarbeiten von Vorteil ist [13]. Die Batterien liefern kurzfristig hohe Ströme, etwa beim Einschalten des MultiPlus oder bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbraucher, während Gel-Batterien eher für kontinuierliche moderate Lasten geeignet sind und bei hohen Spitzenströmen schneller altern [13]. AGM-Batterien benötigen kein Battery Management System (BMS), wodurch die Systemintegration vereinfacht wird, und tolerieren gelegentliche Tiefentladungen besser als Standard-AGM-Batterien [10][13]. Das höhere Gewicht von 25–35 kg/kWh gegenüber 8–10 kg/kWh bei LiFePO4 spielt im stationären Schaltschrank keine Rolle, ist jedoch bei mobilen Anwendungen oder Dachlast-Beschränkungen relevant [13][14]. Für Systeme mit geplanter Betriebsdauer über 10 Jahre und täglicher Nutzung wäre LiFePO4 aufgrund höherer Zyklenfestigkeit, 100 % nutzbarer Kapazität und längerer Lebensdauer wirtschaftlich vorteilhafter [13][14]. Zusammenfassend vereint die AGM Super Cycle Batterie die erforderliche Robustheit, Kälteresistenz, Hochstromfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wodurch sie für den Prototyp optimal geeignet ist und gleichzeitig die Systemkomplexität reduziert.