Inhaltsverzeichnis

4.1 Zielsetzung und Abgrenzung	2

4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem	3

4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung	3

4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking	4

4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit	4

4.2.3 Vergleich alternativer Energiequellen für Gewächshausanwendungen	5

4.3 Systemauslegung und Dimensionierung	6

4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs	6

4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität	6

4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung	7

4.3.4 Umsetzungskonzept des Prototyps	7

4.3.5 Erwartetes Systemverhalten	8

4.4 Auswahl der Systemkomponenten	9

4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V	9

4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah	9

4.4.3 Victron MultiPlus 12/800	10

4.4.4 Victron MPPT 100/20	10

4.4.5 Victron SmartShunt 500 A	10

4.4.6 Victron Orion 12/12-18	10

4.4.7 Victron Cerbo GX und GX Touch 50	10

4.4.8 Verkabelung und Absicherung	10

4.4.9 Monitoring und Datenkommunikation	10

4.5 Batterietechnologien im Vergleich	11

4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien	11

4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung	12

4.6 Wirtschaftliche Analyse	13

4.6.1 ROI-Berechnung des PV-Systems	13

4.6.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung	14

4.6.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung	15

4.7 Elektrische Planung	16

4.7.1 Systemaufbau und Energiepfad	16

4.7.2 Schaltplan	16

4.8 Zusammenfassung und Ausblick	20

4.8.1 Erreichte Ziele	20

4.8.2 Optimierungspotenzial und Ausblick	20

4.8.3 Projektabweichungen	20

5. Quellenverzeichnis	21

6. Abbildungsverzeichnis	22

7 Tabellenverzeichnis	23

# 4.1 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau und die Konfiguration eines Energie-Management-Systems für automatisierte Gewächshäuser. Der praktische Teil umfasst den Aufbau und die Inbetriebnahme eines 12 V Hybrid-Energiesystems zur elektrischen Versorgung eines 0,7 m² Prototyps. Die Auslegung und Integration der angeschlossenen Verbraucher liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs.

Der entwickelte Prototyp dient als Demonstrations- und Testsystem für ein hybrides Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab. Er ermöglicht die Untersuchung von Energieflüssen, Speicherverhalten und Netzinteraktion unter realistischen Bedingungen. Der Prototyp ist bewusst als Hybridsystem ausgelegt, das bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann. Dadurch wird eine ganzjährige Versorgungssicherheit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

Parallel dazu erfolgt die Betrachtung der Skalierbarkeit des Konzepts auf größere landwirtschaftliche Anwendungen. Die Arbeit untersucht, welche Komponenten und Systemparameter bei der Übertragung auf größere Gewächshäuser angepasst werden müssen und vergleicht unterschiedliche Systemarchitekturen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftsanalyse umfasst den Vergleich von Inselsystemen, Hybridsystemen und reinem Netzbezug sowie die Bewertung verschiedener Batterietechnologien über deren Lebensdauer.

Der Fokus liegt auf folgenden Bereichen:

- Dimensionierung und Auswahl der energiebezogenen Komponenten für den Prototyp

- Integration und Konfiguration eines Energie-Monitoringsystems mit hardwareseitigem Lastmanagement

- Wirtschaftsanalyse verschiedener Energieversorgungskonzepte

- Bewertung verschiedener Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit

- Betrachtung der Skalierbarkeit auf größere Anwendungen

Abgrenzung: Die Entwicklung der einzelnen Verbraucher (Sensoren, Bewässerung, Klimasteuerung) und der Aufbau des Gewächshauses sowie die Entwicklung von Benutzeroberflächen und Anwendungen sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Arbeit beschränkt sich auf die Bereitstellung elektrischer Energie sowie auf die Konfiguration des Energie-Monitorings. Der Cerbo GX erfasst energierelevante Messdaten und stellt diese über eine MQTT-Schnittstelle zur Verfügung. Die Weiterverarbeitung dieser Daten zur softwareseitigen Laststeuerung liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs. Der Prototyp dient in erster Linie der Erprobung des Energie-Management-Konzepts und ist nicht auf vollständige energetische Autarkie aller angeschlossenen Verbraucher im Dauerbetrieb ausgelegt.

Im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Aufgabenstellung, die eine rein autarke Insellösung vorsah, wurde im Zuge der Planung ein Hybridsystem mit Netzanschluss gewählt. Der Grund dafür war, dass eine reine Insellösung bei mehreren aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen im Winter nicht ausreichend Energie liefern kann, wie die Worst-Case-Betrachtung in Kapitel 4.3.3 zeigt. Das Hybridsystem stellt daher keine Abkehr vom ursprünglichen Ziel dar, sondern eine sinnvolle Anpassung auf Basis der Erkenntnisse aus der Systemplanung.

## 4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem

Das Energiesystem muss mehrere zentrale Anforderungen erfüllen, die sich aus dem Einsatzzweck und den Betriebsbedingungen ergeben.

Versorgungssicherheit: Das System muss ganzjährig zuverlässig arbeiten, auch bei schlechten Wetterbedingungen im Winter. Ein Ausfall kann zu Datenverlust, eingeschränkter Systemfunktionalität und im Extremfall zu Schäden an den Pflanzen führen. Die Versorgungssicherheit wird durch die hybride Systemarchitektur mit Netzanschluss als Backup gewährleistet.

Skalierbarkeit: Die Lösung muss vom Prototyp auf größere Anwendungen übertragbar sein. Dabei sind sowohl technische Aspekte wie Systemspannung und Komponenten als auch wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

Lastmanagement: Der Cerbo GX fungiert als zentrale Steuereinheit für das Lastmanagement. Er sammelt in Echtzeit Daten von SmartShunt und MultiPlus und stellt diese über MQTT bereit. Auf Basis des Batterieladezustands können nicht priorisierte Verbraucher gezielt abgeschaltet werden, um Tiefentladung zu verhindern und kritische Systemfunktionen aufrechtzuerhalten.

Monitoring und Fernüberwachung: Der Zustand des Energiesystems (Batterieladung, PV-Leistung, Verbrauch) muss jederzeit erfasst werden können. Historische Daten ermöglichen die Analyse und Optimierung des Systems.

Wirtschaftlichkeit: Die Systemarchitektur muss wirtschaftlich vertretbar sein. Dabei spielen Investitionskosten, Betriebskosten, Amortisationszeit und bei Hybridsystemen auch Einspeisevergütungen eine Rolle. Ein überdimensioniertes System ist technisch sicher, aber unwirtschaftlich.

# 4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung

In diesem Kapitel werden zunächst die Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung erläutert. Anschließend werden alternative Energiequellen verglichen und die Wahl des PV-Hybridsystems begründet.

## 4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie mit Kurzschlussstrom I_SC, Leerlaufspannung U_OC und Maximum Power Point (MPP). Grafik: Uwezi, via Wikimedia Commons, keine Änderungen, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Zur Beschreibung des elektrischen Betriebsverhaltens von Photovoltaik-Modulen werden Strom-Spannungs-Kennlinien (I-U-Kennlinien) herangezogen. Sie stellen den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und der daraus resultierenden Leistung dar.

Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in elektrischen Gleichstrom um. PV-Module bestehen aus Solarzellen auf Halbleiterbasis, die bei Lichteinstrahlung eine Spannung erzeugen. Das elektrische Betriebsverhalten wird durch die I-U-Kennlinie beschrieben, die den Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und der daraus resultierenden Leistung zeigt. Den Punkt maximaler Leistung nennt man Maximum Power Point (MPP), wie in Abbildung 1 dargestellt [1].

Da sich der MPP je nach Sonneneinstrahlung, Temperatur und Verschattung laufend verändert [1], sorgt ein MPPT-Laderegler dafür, den Betriebspunkt des Moduls kontinuierlich nachzuführen und so den maximal möglichen Energieertrag zu sichern [2]. Für den Prototyp wurde darauf verzichtet, da der Mehrertrag im kleinen Maßstab wirtschaftlich nicht ins Gewicht fällt. Bei einer Skalierung auf größere Anlagen wäre sein Einsatz empfehlenswert [2].

## 4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit

Die Energieerzeugung einer Photovoltaikanlage ist stark von der Jahreszeit und den lokalen Wetterbedingungen abhängig. Im Sommer sind die Sonnenscheindauer und die Einstrahlungsintensität höher, während im Winter die Tage kürzer sind und die Sonnenstrahlung flacher auf die Module trifft. So beträgt die mittlere Globalstrahlung in Deutschland im Juni 200 kWh/m², im Dezember hingegen nur 16 kWh/m², was etwa 8 % der Sommerstrahlung entspricht [3][4]. Die Werte für Österreich sind vergleichbar und bestätigen die saisonale Schwankung.

Wetterbedingungen wirken sich zusätzlich auf die Leistung aus. Bei bedecktem Himmel sinkt die Einstrahlungsstärke erheblich. Das verwendete enjoysolar 180 W-Modul erreicht bei Standard-Testbedingungen (1.000 W/m², 25 °C) seine Nennleistung, bei geringerer Einstrahlung reduziert sich die Ausgangsleistung proportional. Unter starker Bewölkung mit etwa 200 W/m² Globalstrahlung liefert das Modul nur noch 20–40 W. Schnee auf den Modulen kann die Leistung weiter reduzieren, wobei geringe Schneemengen aufgrund der selbstreinigenden Eigenschaft der Module meist keine große Beeinträchtigung darstellen [5][6].

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Modultemperatur. Kristalline Siliziumzellen weisen einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Das enjoysolar 180 W-Modul hat einen Temperaturkoeffizienten von -0,45 %/°C. Hohe Sommertemperaturen über 60 °C können die Leistung um 10–15 % gegenüber den Standard-Testbedingungen reduzieren, während kalte Wintertemperaturen die Effizienz leicht erhöhen [5][6].

Für die Auslegung einer Photovoltaikanlage ist daher insbesondere der Winter-Worst-Case entscheidend. Die Planung muss kurze Tage, geringe Einstrahlung und mehrere bewölkte Tage berücksichtigen, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen.

## 4.2.3 Vergleich alternativer Energiequellen für Gewächshausanwendungen

Im Rahmen der Projektplanung wurden alternative Energiequellen bewertet, um die Wahl des PV-Hybridsystems zu begründen.

Wärmepumpe: Entzieht der Umgebung Wärme und hebt sie auf ein nutzbares Temperaturniveau. Vorteil: hohe Energieeffizienz (COP 3–5). Nachteil: liefert ausschließlich Wärme, keine Elektrizität; hohe Investitionskosten. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Biomasseheizung: Verbrennt organisches Material (z. B. Holzpellets) zur Wärmeerzeugung. Vorteil: CO₂-neutral, günstige Brennstoffkosten. Nachteil: nur Wärme, kein Strom; Platzbedarf für Lagerung und regelmäßige Wartung. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Fernwärme: Zentral erzeugte Wärme wird über ein Leitungsnetz verteilt. Vorteil: kein eigener Erzeuger notwendig. Nachteil: nur Wärme, in ländlichen Gebieten oft nicht verfügbar, vollständige Abhängigkeit vom Versorger. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Kleinwindanlage: Wandelt Windkraft direkt in Strom um. Vorteil: erzeugt Elektrizität auch bei Dunkelheit, kann PV saisonal ergänzen. Nachteil: höhere Kosten als PV, genehmigungspflichtig, standortabhängig. Am konkreten Standort nicht wirtschaftlich umsetzbar.

Piezoelektrische Generatoren: Erzeugen aus mechanischen Schwingungen kleine Mengen elektrischer Energie. Vorteil: wartungsfrei, kein externer Energieträger nötig. Nachteil: extrem geringe Leistung (Mikrowatt- bis Milliwattbereich), nur für Kleinstverbraucher geeignet. Für die Gewächshausversorgung technisch ungeeignet.

Reiner Netzbezug: Vollständige Stromversorgung über das öffentliche Netz. Vorteil: keine Eigeninvestition, maximale Verlässlichkeit. Nachteil: langfristig höhere Betriebskosten, vollständige Abhängigkeit vom Strompreis. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse in Kapitel 4.6 zeigt, dass die PV-Hybridlösung die Amortisationszeit gegenüber reinem Netzbezug erheblich verkürzt.

Fazit: Wärmequellen scheiden aus, da das System Elektrizität benötigt. Piezoelektrik ist für diese Leistungsklasse ungeeignet. Kleinwind ist standortabhängig und aufwendiger als PV. Photovoltaik erzeugt direkt Strom, ist skalierbar, wartungsarm und für Dachmontage geeignet – in Kombination mit Netz-Backup die optimale Wahl für diesen Anwendungsfall.

# 4.3 Systemauslegung und Dimensionierung

Die Systemauslegung und Dimensionierung erfolgt auf Basis des ermittelten Energiebedarfs, der verfügbaren Solarleistung sowie der Batteriekapazität. Der Prototyp dient in erster Linie der Demonstration des Energie-Management-Konzepts und ist als Hybridsystem ausgelegt, das bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann.

## 4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs

Die Dimensionierung des Energiesystems basiert auf der Erfassung aller angeschlossenen Verbraucher und deren Leistungsaufnahme. Da der Prototyp als Demonstrationssystem konzipiert ist, werden nicht alle Verbraucher dauerhaft betrieben. Stattdessen erfolgt eine Unterscheidung zwischen kontinuierlich aktiven Komponenten und variablen Verbrauchern, die nur zeitweise in Betrieb sind.

Kontinuierlich aktive Komponenten:

- Victron Cerbo GX mit GX Touch 50: 3–5 W [7]

- Victron SmartShunt 500 A: < 0,1 W [8]

- Victron MultiPlus Standby: 8 W [9]

- ESP32 Mikrocontroller und Sensoren: ca. 3–5 W

Der kontinuierliche Grundverbrauch beträgt somit etwa 14–18 W, was einem Tagesverbrauch von ca. 336–432 Wh entspricht.

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpen: 3× ca. 0,6 W, jeweils 10–15 Minuten täglich

- Heizlüfter: 100 W, nur bei Bedarf (ca. 1–2 h/Tag im Winter)

- LEDs: 60 W, nur während aktiver Nutzung (ca. 2–4 h/Tag)

- Linearmotor (Lüftungssteuerung): 1,5 W, temperaturabhängig

Bei einem typischen Betrieb mit 2 Stunden LED-Beleuchtung und 1 Stunde Heizlüfter ergibt sich ein zusätzlicher Verbrauch von ca. 220 Wh pro Tag. Der Gesamtenergiebedarf liegt somit bei etwa 556–652 Wh/Tag.

Für die Auslegung wird mit einem Sicherheitspuffer von 20 % gerechnet, was einem Energiebedarf von ca. 780 Wh/Tag ergibt.

## 4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität

PV-Dimensionierung:

Die Auslegung des PV-Moduls berücksichtigt insbesondere die Winterbedingungen in Innsbruck, mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1–1,5 kWh/m²/Tag im Dezember. Unter Berücksichtigung des Modulwirkungsgrads von 22 % und Verlusten durch Laderegler, Kabel und suboptimale Ausrichtung werden im Winter 2–3 Volllaststunden angenommen [5].

Das 180 W enjoysolar-Modul liefert unter diesen Bedingungen:

- Sommer (beste Bedingungen): 180 W × 7,5 h = 1350 Wh/Tag

- Winter sonnig: 180 W × 2,5 h = 450 Wh/Tag

- Winter bewölkt: 180 W × 1 h = 180 Wh/Tag

Im Sommer wird deutlich mehr Energie produziert als verbraucht, was die Batterie vollständig lädt. Im Winter reicht die Energieerzeugung an sonnigen Tagen für den kontinuierlichen Grundverbrauch, während bei bewölktem Wetter die Differenz aus der Batterie entnommen werden muss oder über den Netzanschluss ausgeglichen wird.

Batterie-Dimensionierung:

Die 12 V AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah verfügt über eine Nennkapazität von 1200 Wh (100 Ah × 12 V) [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt [11]. Bei einem Tagesbedarf von 780 Wh kann die Batterie theoretisch etwa 0,75 Tage ohne PV-Ertrag überbrücken. In der Praxis greift bei kritischem Ladezustand das Lastmanagement, das nicht essenzielle Verbraucher automatisch abschaltet.

## 4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung

Die Autonomiezeit beschreibt, wie lange das System ohne PV-Ertrag und ohne Netzanschluss weiterlaufen kann. Bei voller Batterie und reduziertem Betrieb nur der kritischen Komponenten (ca. 380 Wh/Tag) ergibt sich eine Autonomiezeit von ca. 1,5 Tagen.

Worst-Case-Szenario Winter:

Drei aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Dezember mit je 180 Wh PV-Ertrag bei 650 Wh (ohne Sicherheitspuffer) Verbrauch führen zu einem täglichen Defizit von 470 Wh. Das Lastmanagement greift:

- Tag 1: Batterie 100 % → 60 % (normaler Betrieb)

- Tag 2: Batterie 60 % → 20 % (nur Monitoring und Steuerung)

- Tag 3: Netzanschluss erforderlich

Im reduzierten Notbetrieb übersteht das System also etwa 1,5 Tage ohne PV-Ertrag, bevor bei weiterem Entladen der Netzanschluss als Backup aktiviert wird. Mehrere aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Winter stellen das größte Risiko für die Versorgungssicherheit dar, sind jedoch statistisch selten. Bei kritischem Ladezustand kann über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus externe Energie zugeführt werden [9]. Dadurch bleibt die Funktionsfähigkeit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen erhalten, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

## 4.3.4 Umsetzungskonzept des Prototyps

Ziel des Prototyps

Das Gesamtprojekt verfolgt das Ziel, ein hybrides, sensorgesteuertes Gewächshaus mit IoT-Anbindung und App-Steuerung zu entwickeln. Der hier beschriebene Prototyp bildet dabei den Energieteil des Systems: Er dient als reales Demonstrations- und Testsystem für das hybride Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab und stellt die elektrische Grundversorgung für alle weiteren Systemkomponenten – Sensorik, Bewässerung, Klimasteuerung und App-Kommunikation sicher. Konkret soll er folgende Aspekte demonstrieren und erproben: das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Netz-Backup im laufenden Betrieb; die Erfassung und Visualisierung energierelevanter Messgrößen über den Cerbo GX als zentrale Daten- und Steuereinheit; das Lastmanagement auf Basis der vom Cerbo GX gesammelten Echtzeitdaten; sowie die Übertragung der Systemdaten via MQTT an die App.

Technische Anforderungen

Im Sommer soll das System möglichst autark betrieben werden: Bei 7,5 Sonnenstunden pro Tag erzeugt das 180-W-Modul ca. 1.350 Wh/Tag und übersteigt damit den Gesamtverbrauch von ca. 780 Wh/Tag deutlich. Im Winter reduziert sich der PV-Ertrag bei durchschnittlich 3 Sonnenstunden auf ca. 540 Wh/Tag. Bei anhaltend bewölktem Wetter liegt dies unter dem Tagesbedarf, weshalb das System als Hybridsystem ausgelegt wurde, das automatisch auf Netzbezug umschaltet.

Die nutzbare Batteriekapazität beträgt 600 Wh (50 % der 1.200 Wh Nennkapazität). Die folgende Tabelle zeigt die Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen:

| Betriebsmodus | Batterienutzung | Autonomiezeit (ohne PV/Netz) |
| --- | --- | --- |
| Normalbetrieb (780 Wh/Tag) | 50 % (600 Wh nutzbar) | ca. 0,75 Tage |
| Reduzierter Betrieb (ca. 390 Wh/Tag) | 50 % (600 Wh nutzbar) | ca. 1,5 Tage |
| Nur kritische Komponenten (ca. 390 Wh/Tag) | 100 % (1.200 Wh nutzbar) | ca. 3 Tage |

Tabelle 1: Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen

Geplanter Testablauf

Nach dem Aufbau des Systems war vorgesehen, den Prototyp unter realen Bedingungen zu testen. Der Cerbo GX sollte dabei als zentrale Datenerfassungseinheit folgende Messwerte aufzeichnen: PV-Leistung (W), Batterieladezustand (%), Batteriespannung (V) sowie den Gesamtenergieverbrauch (Wh). Zusätzlich sollten Zeitpunkt und Häufigkeit der Netz-Backup-Aktivierungen erfasst werden, um das Verhalten des Systems unter verschiedenen Wetterbedingungen zu dokumentieren.

## 4.3.5 Erwartetes Systemverhalten

Auf Basis der in Kapitel 4.3.1 bis 4.3.3 durchgeführten Berechnungen lässt sich das zu erwartende Betriebsverhalten des Systems zusammenfassend beschreiben. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Kenngrößen:

| Kenngröße | Erwarteter Wert |
| --- | --- |
| PV-Ertrag Sommer (sonnig) | ca. 1.350 Wh/Tag (180 W × 7.5 h) |
| PV-Ertrag Winter (sonnig) | ca. 450 Wh/Tag (180 W × 2,5 h) |
| PV-Ertrag Winter (bewölkt) | ca. 180 Wh/Tag (180 W × 1 h) |
| Gesamtenergiebedarf (Normalbetrieb) | ca. 556–652 Wh/Tag (inkl. variable Verbraucher) |
| Grundverbrauch (nur kritische Systeme) | ca. 336–432 Wh/Tag (Cerbo GX, SmartShunt, MultiPlus, ESP32) |
| Nutzbare Batteriekapazität | 600 Wh (50 % der 100 Ah od. 1.200 Wh Batterie) |
| Autonomiezeit (Notbetrieb, kein PV) | ca. 1,5 Tage (nur kritische Verbraucher aktiv) |
| Netz-Backup-Aktivierung | ab ca. 20 % (nach ca. Tag 3 im Worst-Case-Szenario) |

Tabelle 2: Erwartetes Systemverhalten – Kenngrößen des Energiesystems im Prototypbetrieb

Im Sommer ist das System energetisch überschussfähig: Der PV-Ertrag von ca. 1.350 Wh/Tag übersteigt den Gesamtverbrauch deutlich, was eine vollständige Batterieladung täglich sicherstellt. Im Winter reicht der PV-Ertrag an sonnigen Tagen (ca. 450 Wh/Tag) bei reduziertem Verbrauch knapp aus, während bei anhaltend bewölktem Wetter das Netz-Backup des MultiPlus automatisch greift. Das Lastmanagement – gesteuert durch den Cerbo GX auf Basis der gesammelten Echtzeitdaten – sorgt dafür, dass nicht priorisierte Verbraucher frühzeitig abgeschaltet werden, um kritische Systeme wie Cerbo GX, SmartShunt und Sensorik so lange wie möglich zu versorgen.

# 4.4 Auswahl der Systemkomponenten

Die Auswahl der Komponenten erfolgte unter Berücksichtigung von Leistungsanforderungen, Systemspannung, Zuverlässigkeit im Praxisbetrieb sowie Kompatibilität innerhalb des Victron-Ökosystems. Ziel war ein wartungsarmes Energiesystem, das den Energiebedarf des Prototyps aus der Photovoltaikanlage deckt und bei Bedarf zusätzlich über einen Netzanschluss geladen werden kann. Dadurch wird auch bei geringer Energieerzeugung, insbesondere in den Wintermonaten, eine zuverlässige Versorgung gewährleistet.

## 4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V

Das enjoysolar 180 W Modul wurde aufgrund seines günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der direkten Kompatibilität mit 12 V-Systemen gewählt. Die Nennleistung beträgt 180 Wp bei 19,1 V und 9,43 A; monokristalline Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von 22 % [5].

## 4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah

Die AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah (12 V, 1.200 Wh) wurde gewählt, da sie wartungsfrei, lageunabhängig und ausgasungsfrei ist. Die Entladung wird auf 50 % begrenzt, woraus 600 Wh nutzbare Kapazität resultieren. Die Batterie verfügt über mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladungstiefe; die empfohlene Ladespannung beträgt 14,2–14,6 V [10].

## 4.4.3 Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus 12/800 vereint Wechselrichter und Ladegerät in einem Gerät und wurde als kompakte Lösung für das 12 V-Hybridsystem gewählt. Die Dauerleistung beträgt 800 VA (700 W), der integrierte Laderegler liefert bis zu 35 A, der Standby-Verbrauch liegt bei 8–10 W. Die automatische Netzumschaltung über VE.Bus gewährleistet Versorgungssicherheit bei niedriger Batterieladung [9].

## 4.4.4 Victron MPPT 100/20

Der Victron SmartSolar MPPT 100/20 verbindet das PV-Modul mit der Batterie und führt dessen Arbeitspunkt kontinuierlich nach. Der Nennladestrom beträgt 20 A bei einer maximalen PV-Eingangsspannung von 100 V. Der Spitzenwirkungsgrad liegt bei 98 %, gegenüber PWM-Reglern wird ein Mehrertrag von bis zu 30 % erreicht. Die Datenübertragung an den Cerbo GX erfolgt über VE.Direct. [12]

## 4.4.5 Victron SmartShunt 500 A

Der SmartShunt 500 A misst den Batteriestrom mit ±0,4 % Genauigkeit und berechnet den Ladezustand (SoC) in Echtzeit. Die Datenübertragung an den Cerbo GX erfolgt über VE.Direct; der Eigenverbrauch liegt bei unter 1 mA [8].

## 4.4.6 Victron Orion 12/12-18

Der Orion 12/12-18 ist ein DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung. Er versorgt das Sensorsystem mit stabilisierten 12 V, verhindert Masseschleifen und elektromagnetische Störungen. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 8–17 V bei einem Wirkungsgrad von 87 % [13].

## 4.4.7 Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Der Cerbo GX sammelt Messdaten aller Victron-Komponenten über VE.Bus und VE.Direct und stellt sie über MQTT und das VRM-Portal bereit. Der Verbrauch liegt bei 2,8 W (ohne Display) bzw. 3,8 W mit GX Touch 50; die Betriebsspannung reicht von 8–70 V DC. Das GX Touch 50 (5 Zoll, IP54) zeigt Batteriespannung, SoC, PV-Leistung und Verbrauch an. [7]

## 4.4.8 Verkabelung und Absicherung

Hochstromverbindungen zwischen Batterie und MultiPlus werden mit 6 mm² Kabel ausgeführt. Die 230 V-Verkabelung erfolgt mit dreiadrigem 1,5 mm² Kabel. Sicherungen (30 A) und Ringkabelschuhe M8 sichern die Verschraubungen an Batterie und Victron-Geräten.

## 4.4.9 Monitoring und Datenkommunikation

Der Cerbo GX ist die zentrale Daten- und Kommunikationseinheit des Systems. Er sammelt in Echtzeit energierelevante Messdaten aller angeschlossenen Komponenten: Vom SmartShunt 500 A werden über VE.Direct Batteriespannung, Batteriestrom und Ladezustand übertragen; vom MultiPlus 12/800 über VE.Bus Gerätezustand, Netzstatus und Ladebetrieb [7][13]. Auf Basis dieser Daten koordiniert der Cerbo GX das Lastmanagement des Systems.

Die gesammelten Daten werden über MQTT bereitgestellt und können von der App abgerufen werden, um Energiefluss, Batteriezustand und Verbrauch in Echtzeit darzustellen. Zusätzlich ist der Cerbo GX über Ethernet oder WLAN mit dem VRM-Portal verbunden, das eine Fernabfrage historischer Systemdaten ermöglicht [7].

# 4.5 Batterietechnologien im Vergleich

Die Auswahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anschaffungskosten, Lebensdauer, Gewicht, Betriebstemperaturbereich und nutzbare Kapazität. Für stationäre Anwendungen wie Gewächshäuser sind insbesondere Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer entscheidende Kriterien. Im Folgenden werden die gängigen Batterietechnologien AGM, Gel, Lithium-Ionen und LiFePO4 hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Eignung für Energiespeichersysteme verglichen.

## 4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie wartungsfrei, auslaufsicher und lageunabhängig betrieben werden können [15]. Sie verfügen über einen niedrigen Innenwiderstand und sind für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 500–600 Zyklen, die nutzbare Kapazität beträgt etwa 55 % der Nennkapazität [15]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von -20 bis +40 °C [15]. Das Gewicht beträgt 25–35 kg pro nutzbarer Kilowattstunde [16]. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladetiefe und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladetiefe [10].

Gel-Batterien: Bei Gel-Batterien ist der Elektrolyt durch Zugabe von Kieselerde gelartig verdickt [15]. Sie bieten eine höhere Tiefentladefestigkeit als AGM-Batterien und erreichen 700–800 Zyklen bei 65 % nutzbarer Kapazität [15]. Gel-Batterien eignen sich besonders für moderate, kontinuierliche Lasten über längere Zeiträume und zeichnen sich durch geringe Selbstentladung aus [15]. Der Betriebstemperaturbereich liegt ebenfalls bei -20 bis +40 °C [15]. Sie sind empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und erfordern präzise Ladespannungen, um irreversible Schädigungen zu vermeiden.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und erreichen deutlich mehr Ladezyklen als Blei-Batterien. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber Tiefentladung und Überladung, weshalb ein Battery Management System (BMS) zwingend erforderlich ist. Verschiedene chemische Zusammensetzungen innerhalb der Lithium-Technologie führen zu unterschiedlichen Sicherheitseigenschaften. Die hier betrachtete LiFePO4-Technologie ist eine spezielle Variante mit erhöhter Sicherheit.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO4-Batterien sind eine spezielle Form der Lithium-Technologie mit erhöhter thermischer Stabilität und Sicherheit. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Batterien können LiFePO4-Zellen weder brennen noch explodieren [15]. Sie erreichen mindestens 4000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe und bieten eine nahezu hundertprozentig nutzbare Kapazität [13][14]. Das Gewicht liegt bei 8–10 kg pro nutzbarer Kilowattstunde und damit bei etwa 30 % des Gewichts von Blei-Batterien [13][14]. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20 bis +60 °C [15]. Ein integriertes BMS überwacht Ladung, Entladung und Sicherheitsfunktionen [15]. Die Lebensdauer liegt deutlich über 10 Jahren [16].

## 4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung

| Kriterium | AGM | Gel | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzbare Kapazität | 55 % | 65 % | 100 % |
| Zyklenzahl | 500-600 | 700-800 | mind. 4000 (80 % DoD) |
| Gewicht (kg/kWh) | 25-35 | 25-35 | 8-10 |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C | -20 bis +40 °C | -20 bis +60 °C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja (integriert) |
| Lebensdauer | ca. 5 Jahre | ca. 5 Jahre | über 10 Jahre |
| Laden bei Frost (<0 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Nein (max. 0 °C) |
| Ganzjähriger Outdoor-Betrieb ohne Heizung | Möglich | Möglich | LT-Serie erforderlich |
| Betrieb mit leistungsstarken Verbrauchern | Ja | Nein (verkürzt Lebensdauer) | Ja |

Technischer Vergleich:

Tabelle 3: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO4 Batterien

[13][14]

Die AGM Super Cycle Batterie 100 Ah wurde für den Prototyp aufgrund projektspezifischer Anforderungen ausgewählt, insbesondere für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb ohne zusätzliche Temperaturregelung. Der im Freien montierte Schaltschrank ist Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Frostperioden ausgesetzt, weshalb eine robuste und wartungsfreie Batterie erforderlich ist. AGM-Batterien können zwischen −20 °C und +40 °C betrieben werden [15]. Im Gegensatz dazu dürfen LiFePO4-Batterien unter 0 °C nicht geladen werden und erfordern für niedrigere Temperaturen spezielle Low-Temperature-Serien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Systemkomplexität erhöhen [15]. AGM-Batterien sind auslaufsicher, gasungsfrei und rüttelfest; das in einem Glasfaservlies gebundene Elektrolyt ermöglicht zudem den Betrieb in Schräglage, was besonders bei Outdoor-Installationen mit gelegentlichen Erschütterungen durch Wartungsarbeiten von Vorteil ist [15]. Die Batterien liefern kurzfristig hohe Ströme, etwa beim Einschalten des MultiPlus oder bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbraucher, während Gel-Batterien eher für kontinuierliche moderate Lasten geeignet sind und bei hohen Spitzenströmen schneller altern [15]. AGM-Batterien benötigen kein Battery Management System (BMS), wodurch die Systemintegration vereinfacht wird, und tolerieren gelegentliche Tiefentladungen besser als Standard-AGM-Batterien [10][13]. Das höhere Gewicht von 25–35 kg/kWh gegenüber 8–10 kg/kWh bei LiFePO4 spielt im stationären Schaltschrank keine Rolle, ist jedoch bei mobilen Anwendungen oder Dachlast-Beschränkungen relevant [13][14]. Für Systeme mit geplanter Betriebsdauer über 10 Jahre und täglicher Nutzung wäre LiFePO4 aufgrund höherer Zyklenfestigkeit, 100 % nutzbarer Kapazität und längerer Lebensdauer wirtschaftlich vorteilhafter [13][14]. Zusammenfassend vereint die AGM Super Cycle Batterie die erforderliche Robustheit, Kälteresistenz, Hochstromfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wodurch sie für den Prototyp optimal geeignet ist und gleichzeitig die Systemkomplexität reduziert.

# 4.6 Wirtschaftliche Analyse

In diesem Kapitel wird untersucht, ob und wie schnell sich eine Investition in ein PV-basiertes Energiesystem für Gewächshausanwendungen wirtschaftlich rechnet. Da der entwickelte Prototyp primär als Test- und Demonstrationssystem konzipiert wurde, ist er nicht auf wirtschaftliche Optimierung ausgelegt. Komponenten wurden nach Verfügbarkeit und Eignung für Testzwecke ausgewählt, nicht nach Kosteneffizienz. Zudem entspricht das Verhältnis von PV-Leistung zu Verbrauch nicht einem realen Anwendungsfall, wodurch Kennzahlen wie Amortisationszeit oder Return on Investment keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern würden. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Fallbeispiel auf Basis eines praxisnahen Gewächshauses mit 10 m² Dachfläche verwendet, das realistische Investitions- und Betriebskosten abbildet.

## 4.6.1 ROI-Berechnung des PV-Systems

Grundlage der ROI-Berechnung (Return on Investment) sind die Investitionskosten für das Energie-Management-Modul, die jährliche Energieerzeugung sowie der aktuelle Endkundenpreis für Strom in Österreich. Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Energie-Management-Modul, das Photovoltaikmodule, Batteriespeicher, Wechselrichter, Stromsensorik und Steuerungselektronik umfasst. Alle weiteren Systemkomponenten wie Klimaüberwachung, Bewässerung oder KI-gestützte Analyse werden separat bilanziert.

Gemäß aktuellen Branchenwerten werden für die Installation von 1 kWp Photovoltaikleistung rund 5 m² Dachfläche benötigt [17]. Für das Fallbeispiel wird vereinfachend eine nutzbare Dachfläche von 10 m² angenommen. Daraus ergibt sich eine installierbare Leistung von etwa 2 kWp [17]. Die Investitionskosten für PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher liegen in Österreich im Jahr 2025 bei rund 2.000 bis 2.800 Euro/kWp [17], was für 2 kWp Gesamtkosten von 4.000 bis 5.600 Euro ergibt. Für die weitere Berechnung wird der Mittelwert von 4.800 Euro verwendet.

Für die Berechnung der Energieerzeugung werden die monatlichen Durchschnittswerte der Sonnenstunden pro Tag für Tirol herangezogen. Der Jahresdurchschnitt über alle Monate beträgt ca. 5,66 Sonnenstunden pro Tag [18]. Bei 2 kWp installierter Leistung ergibt sich damit eine tägliche Energieerzeugung von rund 11,3 kWh (2.000 W × 5,66 h), hochgerechnet auf ein Jahr eine Gesamtenergie von ca. 4.132 kWh (11,32 kWh × 365 Tage).

Allerdings schwankt die tatsächliche Tageserzeugung je nach Jahreszeit deutlich. Im Sommer (Juni bis August) stehen durchschnittlich rund 7,3 bis 8,0 Sonnenstunden pro Tag zur Verfügung, was einer täglichen Erzeugung von ca. 14,6 bis 16,0 kWh entspricht. Im Winter hingegen – insbesondere im Dezember – reduziert sich der Wert auf ca. 3 Sonnenstunden pro Tag [18], was einer täglichen Erzeugung von lediglich ca. 6,0 kWh entspricht. Diese saisonale Schwankung hat direkte Auswirkungen auf die Dimensionierung des Batteriespeichers und unterstreicht die Bedeutung eines Hybrid-Backups für den ganzjährigen Betrieb.

Der österreichische Endkundenstrompreis liegt bei rund 0,20 bis 0,30 Euro/kWh inklusive Netzkosten, Abgaben und Steuern [19]. Als Mittelwert wird für die Berechnung ein Preis von 0,25 Euro/kWh angesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht die gesamte erzeugte Energie direkt eingespart wird – ein Teil des Stroms wird unmittelbar beim Entstehen verbraucht (Direktverbrauch), der Rest wird im Batteriespeicher zwischengespeichert. Laut Branchenerfahrungen liegt der direkte Eigenverbrauchsanteil bei typischen Anlagen bei rund 30 % [17]. Bei Gewächshausanwendungen ist dieser Anteil tendenziell höher, da der Stromverbrauch durch Sensoren, Pumpen und Steuerungssysteme überwiegend tagsüber anfällt und damit zeitlich gut mit der PV-Erzeugung übereinstimmt. Für die Berechnung wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte erzeugte Energie entweder direkt verbraucht oder über den Batteriespeicher genutzt wird, was bei einem gut dimensionierten Inselsystem realistisch ist. Daraus ergibt sich eine jährliche Kosteneinsparung von rund 1.033 Euro (4.132 kWh × 0,25 Euro/kWh).

Der ROI berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem jährlichen Nutzen und der Gesamtinvestition:

ROI = (jährlicher Nutzen / Investition) × 100 = (1.033 / 4.800) × 100 ≈ 21,5 %

Die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite liegt damit bei ca. 21,5 %.

## 4.6.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung

Die einfache Amortisationszeit ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen beträgt:

Amortisationszeit = Investition / jährliche Einsparung = 4.800 Euro / 1.033 Euro ≈ 4,6 Jahre

Berücksichtigt man, dass die österreichischen Großhandelspreise für Strom laut Austrian Energy Agency im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 % gestiegen sind [19], ist davon auszugehen, dass auch die Endkundenpreise mittelfristig weiter steigen werden – wenn auch gedämpft durch stabile Netzgebühr- und Steueranteile. Steigende Endkundenpreise würden die jährliche Einsparung erhöhen und die effektive Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

| Kriterium | Insellösung | Hybridsystem | Netzeinspeisung |
| --- | --- | --- | --- |
| Investition (2 kWp) | 4.000–5.600 € | 4.000–5.600 € | 2.000–3.600 € |
| Jährl. Einsparung | ~1.033 € | ~1.033 € | 250–455 € |
| Amortisation | ~4,6 Jahre | ~4,6 Jahre | 11–19 Jahre |
| Versorgungssicherheit | Batterieabhängig | Hoch (Netz als Backup) | Vollständig |
| Netzgebühren | Keine | Reduziert | Ja |
| Winterbetrieb | Eingeschränkt | Gesichert | Gesichert |
| Vergütung | Eigenverbrauch | Eigenverbrauch | 2–11 ct/kWh [20] |

Für die Wahl der geeigneten Systemarchitektur bieten sich grundsätzlich drei Varianten an: die reine Insellösung, das Hybridsystem mit Netzanschluss sowie die reine Netzanbindung mit Einspeisung. Die folgende Tabelle stellt die wesentlichen Merkmale gegenüber:

Tabelle 4: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung

Die reine Insellösung bietet die höchste Unabhängigkeit vom Stromnetz und vermeidet Netzgebühren vollständig. Ihre Schwachstelle liegt im Winterbetrieb: Mit durchschnittlich nur 3 Sonnenstunden pro Tag im Dezember [18] und entsprechend geringer Energieerzeugung von ca. 6,0 kWh täglich kann ein nicht ausreichend dimensionierter Batteriespeicher rasch erschöpft sein. Bei einem kontinuierlichen Grundverbrauch durch Sensoren, Steuerung und Beleuchtung im Gewächshaus ist eine unterbrechungsfreie Versorgung ohne Netz-Backup nicht garantiert.

Das Hybridsystem – wie es im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde – kombiniert die Vorteile beider Ansätze. Im Sommer wird der Energiebedarf vollständig durch PV und Batteriespeicher gedeckt, während im Winter der Netzanschluss des Victron MultiPlus als automatisches Backup aktiviert werden kann. Dadurch wird ganzjährige Versorgungssicherheit gewährleistet, ohne auf die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs verzichten zu müssen. Die Amortisationszeit entspricht dabei jener der reinen Insellösung, da die Investitionskosten identisch sind und der Netzanschluss nur ergänzend genutzt wird.

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil des Hybridsystems ergibt sich aus der Möglichkeit der Netzeinspeisung bei vollem Batteriespeicher. Besonders im Sommer – mit bis zu 8 Sonnenstunden pro Tag [18] – kann die erzeugte Energiemenge den unmittelbaren Verbrauch und die Speicherkapazität übersteigen. Energie, die weder direkt verbraucht noch gespeichert werden kann, würde in einem reinen Inselsystem verloren gehen. Im Hybridsystem hingegen kann dieser Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet werden. Zwar liegt die Einspeisevergütung mit durchschnittlich rund 6,05 Cent/kWh [20] deutlich unter dem angesetzten Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh, dennoch stellt sie einen zusätzlichen Ertrag dar, der ohne Hybridsystem nicht realisierbar wäre. Die Grundlage der Amortisationsberechnung bleibt der Eigenverbrauch zu 0,25 Euro/kWh – die Einspeisung von Überschussenergie ist dabei nicht eingerechnet und würde die tatsächliche Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

Die reine Netzanbindung mit Einspeisung ist wirtschaftlich am wenigsten attraktiv. Der ÖMAG-Einspeisetarif lag zuletzt bei rund 5,9 Cent/kWh, während private Anbieter zwischen 2,0 und 11,0 Cent/kWh vergüten – im Durchschnitt rund 6,05 Cent/kWh [20]. Das liegt deutlich unter dem Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh [20]. Bei vollständiger Einspeisung würde die jährliche Vergütung lediglich 80 € (4.132 kWh × 0,02 Euro/kWh) bis 455 Euro betragen (4.132 kWh × 0,11 Euro/kWh), was die Amortisationszeit auf 11 bis 19 Jahre verlängern würde. Der Teil der erzeugten Energie, der nicht unmittelbar verbraucht werden kann, wird dabei lediglich zu den deutlich niedrigeren Einspeisesätzen vergütet und trägt damit wesentlich weniger zur Wirtschaftlichkeit bei als bei einem Eigenverbrauch zum vollen Endkundenpreis.

Für Gewächshausanwendungen ist das Hybridsystem daher die empfehlenswerteste Lösung: Es vereint die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs mit der Versorgungssicherheit eines Netzanschlusses und ist damit sowohl für den Sommer- als auch für den Winterbetrieb optimal geeignet.

## 4.6.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung

Die laufenden Betriebskosten des PV-Systems sind gering. Da PV-Anlagen grundsätzlich wartungsfrei sind und eine regelmäßige Reinigung in der Regel nicht erforderlich ist [17], beschränken sich die jährlichen Betriebskosten auf gelegentliche Sichtprüfungen sowie das Monitoring des Batteriezustands. Die Lebensdauer der PV-Module beträgt mindestens 25 Jahre, wobei Qualitätsmodelle nach dieser Zeit noch mindestens 85 % ihrer ursprünglichen Leistung erbringen [17]. Der Wechselrichter hat eine kürzere Lebensdauer von rund 10 bis 15 Jahren, weshalb ein einmaliger Austausch über die Systemlaufzeit einzuplanen ist.

Die Stromerzeugungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) liegen auf Basis der Investitionskosten von 4.800 Euro, einer angenommenen Systemlebensdauer von 10 bis 15 Jahren und einer jährlichen Energieerzeugung von 4.132 kWh bei rund 0,08 bis 0,12 Euro/kWh – deutlich unter dem aktuellen Endkundenpreis von 0,25 Euro/kWh [20]. Selbst unter Berücksichtigung eines Wechselrichtertauschs nach etwa 12 Jahren bleiben die LCOE weit unter dem Netzbezugspreis.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Energie-Management-Modul für ein Gewächshaus mit 10 m² Dachfläche mit einer Investition von rund 4.800 Euro [17], einer jährlichen Einsparung von ca. 1.033 Euro und einer Amortisationszeit von etwa 4,6 Jahren eine wirtschaftlich solide Lösung darstellt. Das entwickelte Hybridsystem stellt dabei die optimale Systemarchitektur dar, da es Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit gleichermaßen gewährleistet. Der niedrige LCOE von 0,08 bis 0,12 Euro/kWh sowie die Unabhängigkeit von schwankenden Netzstrompreisen [19] sprechen langfristig klar für die gewählte Lösung.

# 4.7 Elektrische Planung

Zur elektrischen Planung wurden ein Systemschema (Abbildung 3) sowie ein Schaltplan (Abbildung 2) erstellt. Das Systemschema stellt den übergeordneten Energiefluss und die logische Systemstruktur dar, während der mit KiCad (Version 9.0) erstellte Schaltplan die elektrischen Verbindungen aller Komponenten dokumentiert.

## 4.7.1 Systemaufbau und Energiepfad

Abbildung 3 zeigt den Systemaufbau und die logische Struktur des Gesamtsystems. Das PV-Panel (enjoysolar 180 W, 12 V) speist über ein MC4-Kabel mit 9,43 A in den Verteilerschrank ein. Dieser bildet das Zentrum der Energieversorgung und enthält den Victron MultiPlus 12/800 als kombinierten Laderegler und Wechselrichter, die AGM-Batterie mit 100 Ah (600 Wh nutzbar), den SmartShunt 500 A zur Strommessung und SoC-Berechnung, den Victron Cerbo GX für Monitoring und Datenkommunikation, den Orion 12/12-18 DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung für die Sensorikversorgung sowie eine 30 A-Sicherung zum Schutz des Systems. Als Backup-Energiequelle ist ein Netzanschluss (230 V AC) integriert. Vom Verteilerschrank führt eine 12 V-Leitung mit 18 A zum Gewächshaus. Der Cerbo GX überträgt Energiedaten über MQTT an das Victron VRM-Portal (Internet).

## 4.7.2 Schaltplan

Abbildung 2 zeigt die elektrischen Verbindungen aller Komponenten. Die AGM-Batterie (BAT1) ist über eine 30 A-Sicherung (F2) mit dem MultiPlus 12/800 (U2) verbunden, der gleichzeitig das PV-Panel (PANEL1) und den Netzanschluss verarbeitet. Der SmartShunt 500 A (U4) ist im Batteriepfad angeordnet und überträgt Messdaten über VE.Direct an den Cerbo GX. Der MultiPlus kommuniziert mit dem Cerbo GX über VE.Bus. Der Orion DC/DC-Wandler (U6) versorgt die angeschlossenen Verbraucher mit einer galvanisch getrennten 12-V-Spannung. Das GX Touch 50 Display (DISPLAY1) ist über RJ45 direkt am Cerbo GX angeschlossen.

Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems (KiCad, eigene Darstellung)

Schaltplan Verteilerschrank

Systemschema – Hybrides 12-V-Energiesystem

Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems (eigene Darstellung)

# 4.8 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieses Teils der Diplomarbeit war die Planung, Auslegung und wirtschaftliche Bewertung eines hybriden Energie-Management-Systems für ein Gewächshaus sowie der anschließende Aufbau des Verteilerschranks. Im Folgenden werden die erreichten Ergebnisse bewertet und Potenziale für eine Weiterentwicklung aufgezeigt.

## 4.8.1 Erreichte Ziele

Der physische Aufbau des Verteilerschranks konnte aufgrund von Lieferverzögerungen erst gegen Ende des Projektzeitraums abgeschlossen werden. (siehe Kapitel 4.8.3). Dennoch wurden die wesentlichen Planungsziele erreicht: alternative Energiequellen wurden systematisch bewertet und die Wahl des PV-Hybridsystems begründet, Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Outdoor-Eignung verglichen, alle Komponenten ausgelegt und dimensioniert sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt, die eine Amortisationszeit von rund 4,6 Jahren und einen ROI von etwa 21,5 % bei einer Skalierung auf 10 m² ergibt.

## 4.8.2 Optimierungspotenzial und Ausblick

Sollte ein solches System in einer realen Gewächshausanlage umgesetzt werden, ist die Standortanalyse ein entscheidender Planungsschritt. Die verfügbaren Energiequellen hängen stark von der geografischen Lage und den natürlichen Gegebenheiten ab. An windreichen Standorten kann eine Kleinwindanlage die saisonal geringere PV-Erzeugung im Winter sinnvoll ergänzen und damit die Schwachstelle der PV-Anlage ausgleichen. Bei Gewächshäusern in der Nähe von Bächen oder Flüssen könnte ein Kleinwasserkraftwerk als kontinuierliche Grundlastquelle geprüft werden, da Wasserkraft im Gegensatz zu PV- und Windenergie weitgehend wetterunabhängig ist. Ziel der Standortplanung sollte es sein, die vorhandenen natürlichen Ressourcen so zu kombinieren, dass eine möglichst hohe Versorgungssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Erzeugungskosten erreicht wird.

Ein weiterer naheliegender Schritt ist die Skalierung des Konzepts auf größere Gewächshausanlagen. Die in dieser Arbeit durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt, dass größere Anlagen aufgrund niedrigerer spezifischer Kosten pro kWp tendenziell wirtschaftlicher sind. Bei einer Skalierung wäre jedoch nicht nur die Komponentendimensionierung anzupassen, sondern auch die Systemarchitektur neu zu bewerten – etwa hinsichtlich der Wahl zwischen 12 V, 24 V oder 48 V Systemspannung, der Anzahl der Batteriemodule sowie der Leistungsklasse des Wechselrichters. Zudem würde eine größere Anlage die softwareseitige Laststeuerung deutlich relevanter machen, da bei mehreren parallel betriebenen Verbrauchern eine intelligente Priorisierung auf Basis von Echtzeitdaten – etwa über die MQTT-Schnittstelle des Cerbo GX – erhebliches Einsparpotenzial bietet.

## 4.8.3 Projektabweichungen

Ursprünglich geplanter Ablauf

Geplant war die Beschaffung aller Victron-Komponenten (MultiPlus, Cerbo GX, SmartShunt, Orion DC/DC-Wandler, GX Touch 50) sowie des Verteilerschranks über einen Projektsponsor. PV-Modul und Batterie wurden privat angeschafft. Parallel zur Beschaffung sollten Systemauslegung, Komponentenauswahl, elektrische Planung und wirtschaftliche Bewertung des Konzepts erarbeitet werden. Nach Erhalt aller Komponenten war der physische Aufbau und Test des Prototyps vorgesehen.

Aufgetretene Schwierigkeiten

Im Projektverlauf kam es zu mehreren Lieferverzögerungen, die den Zeitplan erheblich beeinflussten. Die privat bestellte Batterie verzögerte sich um knapp zwei Monate, da der Lieferdienst die erste Lieferung beschädigte und dies erst nach mehreren Wochen meldete. Da die Batterie zwischenzeitlich nicht mehr vorrätig war, verzögerte sich die Nachbestellung zusätzlich. Bei den Sponsor-Komponenten kam es zu Kommunikationsproblemen und Missverständnissen hinsichtlich der erforderlichen Fachkenntnisse für den eigenständigen Aufbau, wodurch sich auch deren Lieferung erheblich verzögerte. Die Übergabe der letzten Komponenten erfolgte am 14. März 2025, sodass sämtliche Teile ab dem 16. März 2025 an der HTL zur Verfügung standen.

Auswirkungen und Neuausrichtung

Aufgrund der späten Verfügbarkeit aller Komponenten lag der Schwerpunkt der schriftlichen Arbeit auf Planung, Auslegung und wirtschaftlicher Bewertung. Systemdimensionierung, Komponentenauswahl und Wirtschaftlichkeitsanalyse sind vollständig dokumentiert. Der Aufbau des Verteilerschranks wurde abgeschlossen und das Konzept damit in die Praxis überführt. Diese Erfahrung unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen, schriftlichen Abstimmung aller Erwartungen und Verantwortlichkeiten – insbesondere bei Projekten mit externen Partnern.

# 5. Quellenverzeichnis

[1]	Photovoltaik.org, „Bedeutung der Photovoltaik-Kennlinie“, Photovoltaik.org. Zugegriffen: 27. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://photovoltaik.org/solarstrom/elektro/kennlinie

[2]	„2. Allgemeine Beschreibung“. Zugegriffen: 5. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/general-description.html

[3]	„Zeitliche Variation der Sonnen­ein­strah­lung“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/zeitliche-variation-der-sonneneinstrahlung/

[4]	„Sonnenstand“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/sonnenstand/

[5]	„enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf“. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://solarv.de/Datenblatt/2023/12/SOLAR/enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf

[6]	„Welchen Ertrag liefert eine Photovoltaikanlage im Winter?“, Solarenergie: Informationen zu Photovoltaik und mehr. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.solarenergie.de/photovoltaikanlage/finanzielles/lohnt-sich-photovoltaik/photovoltaik-im-winter

[7]	„Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf

[8]	„Datasheet-SmartShunt-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf

[9]	„Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf

[10]	„Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf

[11]	„How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan?“, How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan? Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.longwaybattery.com/de/blog/optimize-agm-battery-performance-maximum-lifespan/index.html

[12]	„Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf“. Zugegriffen: 12. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf

[13]	„Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf“. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf

[14]	M. Vader, „Datenkommunikation mit Victron Energy Produkten“.

[15]	„Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi“, Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ective.de/blog/batterietechnologien-unterschiede-und-die-richtige-fuer-mich

[16]	„2.1 AGM vs. Lithium - Was ist besser?“ Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://greenboatsolutions.de/ratgeber/agm-vs-lithium?srsltid=AfmBOoq4MEVKskN6v5GYbOgMlML4Zs3DHCf-YTXt-HHQTaIWApUYtA6a

[17]	„Photovoltaik Kosten & Ertrag inkl. PV Rechner - Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.salzburg-ag.at/photovoltaik/privat/infos-ratgeber/wirtschaftlichkeit-finanzierung/pv-kosten-rechner.html

[18]	„Klima: Tirol in Österreich“, Laenderdaten.info. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/Klima-Tirol.php

[19]	„Strompreisindizes: AEA - Österreichische Energieagentur“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes

[20]	„Einspeisetarife in Österreich für Photovoltaik - Vergleich“. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.stromrechner.at/einspeisetarif

# 6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie	4

Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems	18

Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems	19

# 7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen	8

Tabelle 2: Erwartetes Systemverhalten – Kenngrößen des Energiesystems im Prototypbetrieb	9

Tabelle 3: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO4 Batterien	12

Tabelle 4: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung	14