DIPLOMARBEIT

Energieautonomes Gewächshaus mit I0T Anbindung und Appsteuerung

Eingereicht von

Christian Baumann

Andreas Achrainer

Hannes Egger

Eingereicht bei

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

- Abteilung für Wirtschaftsingenieure und Betriebsinformatik -

Betreuer

DI (FH) Hannes Klotz, MSc, BEd
Mag.a Andrea Reiter, MA.

Innsbruck, März 2026

Abgabevermerk: 					Betreuer/in:

Datum:

# Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe. Meine Arbeit darf öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn kein Sperrvermerk vorliegt.

Innsbruck, am xx.03.2026

# Einverständniserklärung

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ein Exemplar dieser Arbeit mit dem Titel

Energieautonomes Gewächshaus mit I0T Anbindung und Appsteuerung

Energy-autonomous greenhouse with IoT connectivity and app-based control

in der Bibliothek der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck, Anichstraße ausgestellt wird.

Innsbruck, am xx.03.2026

# Gender-Erklärung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit die Sprachform des generischen Maskulinums angewandt und auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

# Projektteam

# Betreuungspersonen

DI (FH), MSc, BEd. Hannes Klotz

Mag.a MA Andrea Reiter

# Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen bedanken, die uns während der Erstellung dieser Diplomarbeit unterstützt haben.

Unser besonderer Dank gilt unseren beiden Betreuungspersonen: Herrn KLOTZ Hannes, DI (FH), MSc, BEd., der uns während der gesamten Projektphase mit fachlicher Unterstützung, konstruktivem Feedback und wertvollen Anregungen begleitet hat, sowie Frau REITER Andrea, Mag.ª MA, die uns im wirtschaftlichen Teil der Arbeit kompetent betreut hat. Ihre Unterstützung hat maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit beigetragen.

Ebenso bedanken wir uns bei unseren Lehrpersonen und der HTL Anichstraße für die Möglichkeit, dieses Projekt im Rahmen unserer Ausbildung umzusetzen.

Besonderer Dank gilt auch Herrn Erich Huber von Raiffeisen Regenerative, der unser Projekt als Sponsor tatkräftig unterstützt und damit wesentlich zur Umsetzung beigetragen hat.

Ein weiterer Dank gilt unseren Familien und Freunden, die uns während der gesamten Projektzeit motiviert und unterstützt haben.

Christian Baumann, Andreas Achrainer, Hannes Egger

# Kurzbeschreibung

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines intelligenten, energieeffizienten Gewächshaussystems, das durch Sensorik, Automatisierung und künstliche Intelligenz unterstützt wird. Ziel ist es, die Wachstumsbedingungen von Pflanzen durch kontinuierliche Überwachung und automatische Steuerung zentraler Umweltfaktoren zu optimieren.

Das Gesamtsystem besteht aus mehreren Modulen. Ein zentraler Bestandteil ist ein hybrides Energiemanagement-System auf Basis einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Netz-Backup. Dieses System bildet die elektrische Grundversorgung des Gewächshausprototyps. Im Rahmen der Diplomarbeit wurden Energiebedarf, Batteriekapazität und Systemverhalten theoretisch ausgelegt und wirtschaftlich bewertet sowie der Verteilerschrank physisch aufgebaut.

Ergänzend wurde ein Hardwaremodul zur Klima- und Bodenüberwachung entwickelt. Zwei ESP32-Mikrocontroller erfassen kontinuierlich Umweltparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtintensität und Bodenfeuchtigkeit und steuern auf dieser Grundlage automatisch Aktoren wie Bewässerungspumpen, Belüftung, Beleuchtung und Heizlüfter.

Zur Steuerung und Überwachung aller Systemkomponenten wurde eine plattformübergreifende Flutter-App entwickelt. Diese ermöglicht die Echtzeitanzeige von Sensordaten und Energieparametern, die manuelle sowie automatisierte Steuerung der Aktoren, die Integration des Pflanzen-Kompatibilitäts-Rechners und die Anzeige von KI-Bildanalysen – standortunabhängig über eine MQTT-basierte Cloud-Kommunikation.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Pflanzenanalyse. Über die App können Pflanzenbilder hochgeladen werden, die automatisch von GPT-4o-mini analysiert werden. Dadurch lassen sich mögliche Krankheiten, Stresssymptome oder Pflegeprobleme frühzeitig erkennen.

Ergänzend wurde ein Pflanzenkompatibilitätsgenerator entwickelt. Dieser vergleicht Umweltanforderungen verschiedener Pflanzenarten anhand einer Datenbank mit 47 Einträgen und berechnet daraus einen gewichteten Kompatibilitätswert, der optimale Pflanzenkombinationen vorschlägt und die berechneten Sollwerte direkt per MQTT an die Hardwaresteuerung übergibt.

# Abstract

This diploma thesis focuses on the development of an intelligent, energy-efficient greenhouse system that integrates renewable energy supply, environmental monitoring, mobile control, and artificial intelligence–based plant analysis.

The overall system consists of several modules. One central component is a hybrid energy management system based on photovoltaic power generation, battery storage, and grid backup. The system supplies electrical energy to the greenhouse prototype and enables the analysis of energy flows, storage behavior, and the economic feasibility of different supply concepts, including a comparison of battery technologies and scalability to larger applications.

A hardware module for climate and soil monitoring was developed using two ESP32 microcontrollers. Environmental parameters such as temperature, humidity, light intensity, and soil moisture are continuously measured. Based on this data, actuators including irrigation pumps, ventilation mechanisms, lighting systems, and heaters are automatically controlled.

A cross-platform Flutter application was developed to monitor and control all system components. The app provides real-time display of sensor data and energy parameters, supports both manual and automated actuator control, integrates the plant compatibility calculator, and displays AI-based plant analysis results — all via MQTT-based cloud communication.

Artificial intelligence is used for plant image analysis. Users can upload plant images through the app, which are then automatically analyzed by GPT-4o-mini via a serverless GitHub Actions workflow. The system identifies potential diseases, stress symptoms, and growth stages, providing structured recommendations in JSON format.

A plant compatibility generator was implemented as a REST API with a SQLite database containing 47 plant entries. The system calculates a weighted compatibility score based on the overlap of environmental parameters across selected species and transmits the resulting target values directly to the ESP32 units via MQTT.

The results demonstrate that combining hybrid energy supply, sensor-based monitoring, a mobile control interface, and AI-driven plant analysis offers significant potential for automated and sustainable greenhouse systems.

# Projektergebnis

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein intelligentes, sensorgesteuertes Gewächshaussystem mit IoT-Anbindung und App-Steuerung entwickelt. Das Gesamtsystem setzt sich aus drei eigenständigen, aber miteinander verbundenen Modulen zusammen: einem hybriden Energiemanagement-System, einem Hardware- und Automatisierungsmodul sowie einer plattformübergreifenden Flutter-App zur Steuerung und Überwachung.

Das Energiemodul umfasst die vollständige Planung, Dimensionierung und wirtschaftliche Bewertung eines 12-V-Hybridsystems auf Basis von Photovoltaik, Batteriespeicher und Netz-Backup. Der Verteilerschrank wurde physisch aufgebaut. Ein Testbetrieb war aufgrund von Lieferverzögerungen im Projektzeitraum nicht mehr möglich, weshalb alle angegebenen Systemwerte auf Berechnungen und Herstellerdatenblättern basieren. Abweichend von der ursprünglich eingereichten Themenstellung, die eine rein autarke Insellösung vorsah, wurde ein Hybridsystem mit Netzanschluss umgesetzt. Mit einer reinen PV-Insellösung kann bei mehreren aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen im Winter keine ausreichende Energieversorgung gewährleistet werden, da die PV-Erzeugung den Grundverbrauch unter diesen Bedingungen deutlich unterschreitet.

Das Hardwaremodul umfasst zwei ESP32-Mikrocontroller zur Klima- und Bodenüberwachung sowie zur automatischen Steuerung der Aktoren. Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten des DHT22-Sensors sowie Bodenfeuchtigkeitswerte aus drei unabhängigen Bewässerungszonen werden kontinuierlich erfasst und über MQTT an die App übermittelt. Ergänzend wurden ein serverloser KI-Analyseworkflow zur Pflanzenbildauswertung über GPT-4o-mini sowie ein Pflanzenkompatibilitätsgenerator als REST-API mit einer Datenbank von 47 Pflanzeneinträgen entwickelt und erfolgreich in Betrieb genommen.

Die Flutter-App wurde vollständig umgesetzt. Sie bietet die manuelle Steuerung der vier zentralen Aktoren Heizung, Lüftungsklappe, Bewässerung (zonenweise) und Beleuchtung sowie die Echtzeit-Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit pro Zone, elektrischer Leistung und Batteriestand. Der automatische Modus vergleicht die gemessenen Sensorwerte kontinuierlich mit den im Pflanzen-Kompatibilitäts-Rechner hinterlegten Sollwerten und führt Aktionen selbstständig aus. Ergänzend wurden zwei frei belegbare Shortcuts, ein In-App-Benachrichtigungssystem sowie eine konfigurierbare Automatik-Modus-Pause umgesetzt. Der ursprünglich geplante Energiesparmodus sowie die historische Sensordatenverfolgung wurden im Projektverlauf gestrichen; der automatische Modus wurde stattdessen deutlich ausgebaut.

Die wesentliche Herausforderung im Projektverlauf waren Lieferverzögerungen bei mehreren Komponenten, die einen Realbetrieb des Energiesystems im Projektzeitraum verhinderten. Für das Hardwaremodul stellte die serverlose KI-Analyse über GitHub Actions eine funktionale, aber für ein kommerzielles Produkt nicht skalierbare Lösung dar, da jede Installation ein eigenes Repository mit konfiguriertem API-Schlüssel erfordern würde. Die App speichert Sensordaten derzeit ausschließlich in Echtzeit ohne langfristige Datenhaltung, wodurch eine historische Analyse des Systemverhaltens nicht möglich ist.

Als wesentliche Erweiterungsmöglichkeiten sind eine Datenbankanbindung zur zeitgestempelten Speicherung von Sensordaten, Push-Benachrichtigungen bei kritischen Zuständen sowie ein lernfähiger automatischer Modus zu nennen. Für das Energiemodul bietet insbesondere die softwareseitige Lastpriorisierung auf Basis des über MQTT übermittelten Batterieladezustands weiteres Optimierungspotenzial.

# Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i

Einverständniserklärung	ii

Gender-Erklärung	iii

Projektteam	iv

Betreuungspersonen	iv

Danksagung	v

Kurzbeschreibung	vi

Abstract	vii

Projektergebnis	viii

Inhaltsverzeichnis	ix

1 Einleitung	11

2.1 Zielsetzung und Abgrenzung	12

2.1.1 Anforderungen an das Energiesystem	13

2.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung	14

2.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking	14

2.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit	15

2.2.3 Vergleich alternativer Energiequellen für Gewächshausanwendungen	15

2.3 Systemauslegung und Dimensionierung	16

2.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs	16

2.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität	17

2.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung	17

2.3.4 Umsetzungskonzept des Prototyps	18

2.3.5 Erwartetes Systemverhalten	19

2.4 Auswahl der Systemkomponenten	19

2.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V	20

2.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah	20

2.4.3 Victron MultiPlus 12/800	20

2.4.4 Victron MPPT 100/20	20

2.4.5 Victron SmartShunt 500 A	20

2.4.6 Victron Orion 12/12-18	20

2.4.7 Victron Cerbo GX und GX Touch 50	20

2.4.8 Verkabelung und Absicherung	21

2.4.9 Monitoring und Datenkommunikation	21

2.5 Batterietechnologien im Vergleich	21

2.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien	21

2.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung	22

2.6 Wirtschaftliche Analyse	23

2.6.1 ROI-Berechnung des PV-Systems	23

2.6.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung	24

2.6.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung	26

2.7 Elektrische Planung	27

2.7.1 Systemaufbau und Energiepfad	27

2.7.2 Schaltplan	27

2.8 Zusammenfassung und Ausblick	30

2.8.1 Erreichte Ziele	30

2.8.2 Optimierungspotenzial und Ausblick	30

2.8.3 Projektabweichungen	30

5. Quellenverzeichnis	31

6. Abbildungsverzeichnis	33

7 Tabellenverzeichnis	33

# 1 Einleitung

Im Schuljahr vor dieser Diplomarbeit entwickelten wir im Rahmen einer Junior Company sogenannte Flaschengärten – kleine, selbstversorgende Pflanzensysteme mit einem Mini-Photovoltaikpanel und einfacher Sensorik. Dieses Projekt zeigte uns, wie viel Potenzial in der Verbindung von erneuerbarer Energie, Sensorik und automatisierter Pflanzenversorgung steckt. Die Frage, wie weit sich dieses Konzept ausbauen lässt, wurde zum Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit. Gemeinsam mit unserem Betreuungsprofessor entschieden wir uns, ein vollständiges, intelligentes Gewächshaussystem zu entwickeln.

Fachliches und wirtschaftliches Umfeld

Automatisierung, erneuerbare Energien und künstliche Intelligenz zählen zu den zentralen Technologietrends unserer Zeit. Gleichzeitig gewinnt nachhaltiger, regionaler Pflanzenbau zunehmend an Bedeutung, angetrieben durch steigende Energiepreise, wachsende Urbanisierung und ein zunehmendes Bewusstsein für Ressourceneffizienz. Der Markt für intelligente Gartensysteme wächst entsprechend stark, wobei IoT-Integration, KI-gestützte Pflanzenüberwachung und energieautarke Lösungen als wesentliche Treiber gelten. Kommerzielle Systeme wie das Gewächshaus-Automatisierungssystem des niederländischen Unternehmens Priva oder das intelligente Klimasteuerungssystem GrowDirector aus Israel zeigen, wie weit die Automatisierung im professionellen Gewächshausbereich bereits fortgeschritten ist. Sie richten sich jedoch ausschließlich an Großbetriebe, sind ohne Energieautarkie konzipiert und damit für kleinere Anwendungen weder skalierbar noch wirtschaftlich. Am Markt verfügbare Systeme decken Energieautarkie, aktive Klimareglung und intelligente Pflanzenanalyse selten in einem integrierten Gesamtsystem ab. Entweder fehlt die Unabhängigkeit vom Stromnetz, die automatisierte Klimasteuerung oder die Möglichkeit zur KI-gestützten Pflanzenanalyse. Das hier entwickelte System kombiniert alle drei Bereiche: Es erzeugt über eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und Netz-Backup elektrische Energie, regelt Klima und Bewässerung automatisch auf Basis von Sensordaten und ermöglicht über eine App die KI-gestützte Analyse des Pflanzenzustands. Damit adressiert es eine Lücke, die bestehende Lösungen offen lassen.

Zielsetzung und Aufgabenstellung

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines modularen, intelligenten Gewächshaussystems, das drei Kernbereiche abdeckt: ein hybrides Energiemanagement-System auf Basis von Photovoltaik, Batteriespeicher und Netz-Backup; ein Hardwaremodul zur automatisierten Klima- und Bodenüberwachung mit KI-gestützter Pflanzenanalyse und Pflanzenkompatibilitätsgenerator; sowie eine plattformübergreifende Flutter-App zur Steuerung und Echtzeitüberwachung des Gesamtsystems über eine MQTT-basierte Cloud-Kommunikation. Flutter wurde gewählt, da es vorgefertigte Widgets, eine übersichtliche Codestruktur und Hot-Reload-Unterstützung bietet, was eine effiziente plattformübergreifende Entwicklung ermöglicht. MQTT wurde als Kommunikationsprotokoll eingesetzt, da es kostenfrei nutzbar ist und sich in beiden Umgebungen, der Flutter-App und der ESP32-Firmware, mit verfügbaren Bibliotheken einfach implementieren lässt. Der Publish/Subscribe-Mechanismus ermöglicht einen schnellen Datenzugriff, was für die Echtzeitsteuerung des Gewächshauses entscheidend ist.

# 2 Energiesystem

Dieses Kapitel beschreibt die Planung, Auslegung und den physischen Aufbau eines hybriden 12-V-Energiesystems zur elektrischen Versorgung eines Gewächshausprototyps. Zunächst werden die Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung erläutert und alternative Energiequellen verglichen. Anschließend erfolgt die Systemauslegung auf Basis des ermittelten Energiebedarfs sowie die Auswahl und Begründung der eingesetzten Komponenten. Verschiedene Batterietechnologien werden hinsichtlich Lebensdauer und Außentauglichkeit gegenübergestellt. Abschließend werden ROI, Amortisationszeit und Betriebskosten verschiedener Energieversorgungskonzepte bewertet sowie der elektrische Aufbau dokumentiert. Da die Komponenten aufgrund von Lieferverzögerungen erst kurz vor Projektende verfügbar waren, basieren die angegebenen Systemwerte überwiegend auf Berechnungen und Herstellerdatenblättern; ein Testbetrieb unter realen Bedingungen war im Projektzeitraum nicht mehr möglich.

## 2.1 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel dieses Kapitels ist die Planung, Auslegung und wirtschaftliche Bewertung eines hybriden 12-V-Energiesystems zur elektrischen Versorgung eines 0,7-m²-Gewächshausprototyps.

Prototyp

Der entwickelte Prototyp dient als Demonstrations- und Testsystem für ein hybrides Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab. Er ermöglicht die Untersuchung von Energieflüssen, Speicherverhalten und Netzinteraktion unter realistischen Bedingungen. Das System ist als Hybridsystem ausgelegt, das bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann, wodurch eine ganzjährige Versorgungssicherheit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet wird.

Wirtschaftsanalyse

Die Arbeit umfasst eine wirtschaftliche Bewertung verschiedener Systemarchitekturen. Die Wirtschaftsanalyse vergleicht Inselsysteme, Hybridsysteme und reinen Netzbezug und bewertet verschiedene Batterietechnologien hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer.

Skalierung

Die Arbeit untersucht, welche Komponenten und Systemparameter bei der Übertragung des Konzepts auf größere Gewächshäuser angepasst werden müssen, und zeigt auf, in welchen Bereichen eine Skalierung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.

Der Fokus liegt auf folgenden Bereichen:

- Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung und Auswirkungen von Wetter und Jahreszeit

- Vergleich alternativer Energiequellen und Begründung der Wahl des PV-Hybridsystems

- Planung, Auslegung und Dimensionierung des hybriden 12-V-Energiesystems

- Auswahl und Begründung der Systemkomponenten

- Vergleich von Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Eignung für den Außenbetrieb

- Wirtschaftliche Analyse verschiedener Energieversorgungskonzepte einschließlich ROI und Amortisationsrechnung

- Elektrische Planung und Dokumentation des Systemaufbaus

Abgrenzung

Die Entwicklung der einzelnen Verbraucher (Sensoren, Bewässerung, Klimasteuerung) und der Aufbau des Gewächshauses sowie die Entwicklung von Benutzeroberflächen und Anwendungen sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Arbeit beschränkt sich auf die Bereitstellung elektrischer Energie sowie auf die Konfiguration des Energie-Monitorings. Der Cerbo GX erfasst energierelevante Messdaten und stellt diese über eine MQTT-Schnittstelle zur Verfügung. Eine softwareseitige Lastpriorisierung auf Basis des Batterieladezustands war ursprünglich als Teil dieses Moduls geplant. Da die App über MQTT Zugriff auf den Batteriestand erhält und gleichzeitig mit dem Hardware-Sensorikmodul kommuniziert, ist eine solche Laststeuerung technisch in der App umsetzbar und dort sinnvoller angesiedelt. Die Weiterverarbeitung der Energiedaten zur aktiven Laststeuerung liegt daher außerhalb des Untersuchungsumfangs dieses Moduls. Der Prototyp dient in erster Linie der Erprobung des Energie-Management-Konzepts und ist nicht auf vollständige energetische Autarkie aller angeschlossenen Verbraucher im Dauerbetrieb ausgelegt.

Im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Themenstellung, die eine rein autarke Insellösung vorsah, wurde im Zuge der Planung ein Hybridsystem mit Netzanschluss gewählt. Der Grund dafür war, dass eine reine Insellösung bei mehreren aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen im Winter nicht ausreichend Energie liefern kann, wie die Worst-Case-Betrachtung in Kapitel 2.3.3 zeigt. Das Hybridsystem stellt daher keine Abkehr vom ursprünglichen Ziel dar, sondern eine sinnvolle Anpassung auf Basis der Erkenntnisse aus der Systemplanung.

### 2.1.1 Anforderungen an das Energiesystem

Das Energiesystem muss mehrere zentrale Anforderungen erfüllen, die sich aus dem Einsatzzweck und den Betriebsbedingungen ergeben.

Versorgungssicherheit: Das System muss ganzjährig zuverlässig arbeiten, auch bei schlechten Wetterbedingungen im Winter. Ein Ausfall kann zu Datenverlust, eingeschränkter Systemfunktionalität und im Extremfall zu Schäden an den Pflanzen führen. Die Versorgungssicherheit wird durch die hybride Systemarchitektur mit Netzanschluss als Backup gewährleistet.

Skalierbarkeit: Die Lösung muss vom Prototyp auf größere Anwendungen übertragbar sein. Dabei sind sowohl technische Aspekte wie Systemspannung und Komponenten als auch wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

Lastmanagement: Der Cerbo GX fungiert als zentrale Steuereinheit für das Lastmanagement. Er sammelt in Echtzeit Daten von SmartShunt und MultiPlus und stellt diese über MQTT bereit. Auf Basis des Batterieladezustands können nicht priorisierte Verbraucher gezielt abgeschaltet werden, um Tiefentladung zu verhindern und kritische Systemfunktionen aufrechtzuerhalten.

Monitoring und Fernüberwachung: Der Zustand des Energiesystems (Batterieladung, PV-Leistung, Verbrauch) muss jederzeit erfasst werden können. Historische Daten ermöglichen die Analyse und Optimierung des Systems.

Wirtschaftlichkeit: Die Systemarchitektur muss wirtschaftlich vertretbar sein. Dabei spielen Investitionskosten, Betriebskosten, Amortisationszeit und bei Hybridsystemen auch Einspeisevergütungen eine Rolle. Ein überdimensioniertes System ist technisch sicher, aber unwirtschaftlich.

# 2.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung

In diesem Kapitel werden zunächst die Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung erläutert. Anschließend werden alternative Energiequellen verglichen und die Wahl des PV-Hybridsystems begründet.

### 2.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie mit Kurzschlussstrom I_SC, Leerlaufspannung U_OC und Maximum Power Point (MPP). Grafik: Uwezi, via Wikimedia Commons, keine Änderungen, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Zur Beschreibung des elektrischen Betriebsverhaltens von Photovoltaik-Modulen werden Strom-Spannungs-Kennlinien (I-U-Kennlinien) herangezogen. Sie stellen den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und der daraus resultierenden Leistung dar.

Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in elektrischen Gleichstrom um. PV-Module bestehen aus Solarzellen auf Halbleiterbasis, die bei Lichteinstrahlung eine Spannung erzeugen. Das elektrische Betriebsverhalten wird durch die I-U-Kennlinie beschrieben, die den Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und der daraus resultierenden Leistung zeigt. Den Punkt maximaler Leistung nennt man Maximum Power Point (MPP), wie in Abbildung 1 dargestellt [1].

Da sich der MPP je nach Sonneneinstrahlung, Temperatur und Verschattung laufend verändert [1], sorgt ein MPPT-Laderegler dafür, den Arbeitspunkt des Moduls kontinuierlich am Punkt maximaler Leistungsabgabe zu halten und so den maximal möglichen Energieertrag zu sichern [2]. Beim eingesetzten enjoysolar 180-W-Modul liegt dieser Punkt bei 19,1 V und 9,43 A; der Victron SmartSolar MPPT 100/20 stellt sicher, dass das Modul auch bei wechselnder Einstrahlung stets in diesem optimalen Betriebspunkt arbeitet [2][3].

### 2.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit

Die Energieerzeugung einer Photovoltaikanlage ist stark von der Jahreszeit und den lokalen Wetterbedingungen abhängig. Im Sommer sind die Sonnenscheindauer und die Einstrahlungsintensität höher, während im Winter die Tage kürzer sind und die Sonnenstrahlung flacher auf die Module trifft. So beträgt die mittlere Globalstrahlung in Deutschland im Juni 200 kWh/m², im Dezember hingegen nur 16 kWh/m², was etwa 8 % der Sommerstrahlung entspricht [3][4]. Die Werte für Österreich sind vergleichbar und bestätigen die saisonale Schwankung.

Wetterbedingungen wirken sich zusätzlich auf die Leistung aus. Bei bedecktem Himmel sinkt die Einstrahlungsstärke erheblich. Das verwendete enjoysolar 180 W-Modul erreicht bei Standard-Testbedingungen (1.000 W/m², 25 °C) seine Nennleistung, bei geringerer Einstrahlung reduziert sich die Ausgangsleistung proportional. Unter starker Bewölkung mit etwa 200 W/m² Globalstrahlung liefert das Modul nur noch 20–40 W. Schnee auf den Modulen kann die Leistung weiter reduzieren, wobei geringe Schneemengen aufgrund der selbstreinigenden Eigenschaft der Module meist keine große Beeinträchtigung darstellen [5][6].

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Modultemperatur. Kristalline Siliziumzellen weisen einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Das enjoysolar 180 W-Modul hat einen Temperaturkoeffizienten von -0,44 %/K. Bei der normalen Betriebszellentemperatur von 44 °C ergibt sich gegenüber den Normtestbedingungen (25 °C) ein temperaturbedingter Leistungsverlust von rund 0,84 %, was im praktischen Betrieb eine vernachlässigbare Größe darstellt. Im Winter verbessert die niedrigere Temperatur die Effizienz leicht, was die kürzere Sonnenscheindauer teilweise kompensiert. [5][6]

Für die Auslegung einer Photovoltaikanlage ist daher insbesondere der Winter-Worst-Case entscheidend. Die Planung muss kurze Tage, geringe Einstrahlung und mehrere bewölkte Tage berücksichtigen, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen.

### 2.2.3 Vergleich alternativer Energiequellen für Gewächshausanwendungen

Im Rahmen der Projektplanung wurden alternative Energiequellen bewertet, um die Wahl des PV-Hybridsystems zu begründen.

Wärmepumpe: Entzieht der Umgebung Wärme und hebt sie auf ein nutzbares Temperaturniveau. Vorteil: hohe Energieeffizienz (COP 3–5). Nachteil: liefert ausschließlich Wärme, keine Elektrizität; hohe Investitionskosten. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Biomasseheizung: Verbrennt organisches Material (z. B. Holzpellets) zur Wärmeerzeugung. Vorteil: CO₂-neutral, günstige Brennstoffkosten. Nachteil: nur Wärme, kein Strom; Platzbedarf für Lagerung und regelmäßige Wartung. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Fernwärme: Zentral erzeugte Wärme wird über ein Leitungsnetz verteilt. Vorteil: kein eigener Erzeuger notwendig. Nachteil: nur Wärme, in ländlichen Gebieten oft nicht verfügbar, vollständige Abhängigkeit vom Versorger. Für dieses Projekt nicht geeignet.

Kleinwindanlage: Wandelt Windkraft direkt in Strom um. Vorteil: erzeugt Elektrizität auch bei Dunkelheit, kann PV saisonal ergänzen. Nachteil: höhere Kosten als PV, genehmigungspflichtig, standortabhängig. Am konkreten Standort nicht wirtschaftlich umsetzbar.

Piezoelektrische Generatoren: Erzeugen aus mechanischen Schwingungen kleine Mengen elektrischer Energie. Vorteil: wartungsfrei, kein externer Energieträger nötig. Nachteil: extrem geringe Leistung (Mikrowatt- bis Milliwattbereich), nur für Kleinstverbraucher geeignet. Für die Gewächshausversorgung technisch ungeeignet.

Reiner Netzbezug: Vollständige Stromversorgung über das öffentliche Netz. Vorteil: keine Eigeninvestition, maximale Verlässlichkeit. Nachteil: langfristig höhere Betriebskosten, vollständige Abhängigkeit vom Strompreis. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse in Kapitel 4.6 zeigt, dass die PV-Hybridlösung die Amortisationszeit gegenüber reinem Netzbezug erheblich verkürzt.

Tabelle 1 gibt einen kompakten Überblick über alle bewerteten Energiequellen und fasst die wesentlichen Ausschlussgründe sowie die Entscheidung für das PV-Hybridsystem zusammen.

| Energiequelle | Erzeugt Strom? | Für Kleinanlagen geeignet? | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Wärmepumpe | Nein | Nein | Kein Strom; hohe Investitionskosten |
| Biomasseheizung | Nein | Nein | Kein Strom; Platzbedarf, Wartungsaufwand |
| Fernwärme | Nein | Nein | Kein Strom; am Standort häufig nicht verfügbar |
| Kleinwindanlage | Ja | Eingeschränkt | Genehmigungspflichtig, stark standortabhängig |
| Piezoelektrische Generatoren | Ja (mW-Bereich) | Nein | Leistung zu gering für Gewächshausversorgung |
| Reiner Netzbezug | Ja | Teilweise | Höhere Betriebskosten; keine Eigenproduktion; schlechtere Amortisation |
| PV-Hybridsystem | Ja | Ja | Direkte Stromerzeugung; skalierbar; Netz-Backup sichert Winterversorgung |

Tabelle 1: Vergleich bewerteter Energiequellen für die Gewächshausversorgung (eigene Darstellung)

Fazit: Wärmequellen scheiden aus, da das System Elektrizität benötigt. Piezoelektrik ist für diese Leistungsklasse ungeeignet. Kleinwind ist standortabhängig und aufwendiger als PV. Photovoltaik erzeugt direkt Strom, ist skalierbar, wartungsarm und für Dachmontage geeignet – in Kombination mit Netz-Backup die optimale Wahl für diesen Anwendungsfall.

## 2.3 Systemauslegung und Dimensionierung

Die Systemauslegung und Dimensionierung erfolgt auf Basis des ermittelten Energiebedarfs, der verfügbaren Solarleistung sowie der Batteriekapazität. Die 100-Ah-Batterie ermöglicht es, Schlechtwetterperioden für begrenzte Zeit zu überbrücken; das 180-W-PV-Modul liefert im Sommer deutlich mehr Energie als benötigt und unterstützt das System im Winter ergänzend zum Netzbezug. Die gewählten Komponenten wurden vom Projektsponsor bereitgestellt. Das Systemkonzept ist grundsätzlich skalierbar: Bei größeren Gewächshäusern müssen PV-Leistung, Batteriekapazität und Systemspannung, etwa ein Wechsel von 12 V auf 24 V oder 48 V, entsprechend dem erhöhten Verbrauch angepasst werden. Alle in diesem Kapitel angegebenen Werte basieren auf Berechnung und Herstellerdatenblättern. Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte der Prototyp nicht unter realen Betriebsbedingungen getestet werden; eine Validierung der berechneten Werte durch Messung war im Projektzeitraum nicht möglich.

### 2.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs

Die Dimensionierung des Energiesystems basiert auf der Erfassung aller angeschlossenen Verbraucher und deren Leistungsaufnahme. Da der Prototyp als Demonstrationssystem konzipiert ist, werden nicht alle Verbraucher dauerhaft betrieben. Stattdessen erfolgt eine Unterscheidung zwischen kontinuierlich aktiven Komponenten und variablen Verbrauchern, die nur zeitweise in Betrieb sind.

Kontinuierlich aktive Komponenten:

- Victron Cerbo GX mit GX Touch 50: 3–5 W [7]

- Victron SmartShunt 500 A: < 0,1 W [8]

- Victron MultiPlus Standby: 8 W [9]

- ESP32 Mikrocontroller und Sensoren: ca. 3–5 W

Der kontinuierliche Grundverbrauch beträgt somit etwa 14–18 W, was einem Tagesverbrauch von ca. 336–432 Wh entspricht.

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpen: 3× ca. 0,6 W, jeweils 10–15 Minuten täglich

- Heizlüfter: 100 W, nur bei Bedarf (ca. 1–2 h/Tag im Winter)

- LEDs: 60 W, nur während aktiver Nutzung (ca. 2–4 h/Tag)

- Linearmotor (Lüftungssteuerung): 1,5 W, temperaturabhängig

Bei einem typischen Betrieb mit 2 Stunden LED-Beleuchtung und 1 Stunde Heizlüfter ergibt sich ein zusätzlicher Verbrauch von ca. 220 Wh pro Tag. Der Gesamtenergiebedarf liegt somit bei etwa 556–652 Wh/Tag.

Für die Auslegung wird mit einem Sicherheitspuffer von 20 % gerechnet, was einem Energiebedarf von ca. 780 Wh/Tag ergibt.

### 2.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität

PV-Dimensionierung:

Die Auslegung des PV-Moduls berücksichtigt insbesondere die Winterbedingungen in Innsbruck, mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1–1,5 kWh/m²/Tag im Dezember. Unter Berücksichtigung des Modulwirkungsgrads von 22 % und Verlusten durch Laderegler, Kabel und suboptimale Ausrichtung werden im Winter 2–3 Volllaststunden angenommen [3].

Das 180 W enjoysolar-Modul liefert unter diesen Bedingungen:

- Sommer (beste Bedingungen): 180 W × 7,5 h = 1350 Wh/Tag

- Winter sonnig: 180 W × 2,5 h = 450 Wh/Tag

- Winter bewölkt: 180 W × 1 h = 180 Wh/Tag

Im Sommer wird deutlich mehr Energie produziert als verbraucht, was die Batterie vollständig lädt. Im Winter reicht die Energieerzeugung an sonnigen Tagen für den kontinuierlichen Grundverbrauch, während bei bewölktem Wetter die Differenz aus der Batterie entnommen werden muss oder über den Netzanschluss ausgeglichen wird. Diese Auslegung stellt einen Kompromiss zwischen maximaler Autarkie im Sommer und gesicherter Versorgung im Winter dar: Ein rein auf PV ausgelegtes System ohne Netzanbindung hätte bei anhaltender Bewölkung im Dezember zu Versorgungsausfällen geführt, da die PV-Erzeugung den Grundverbrauch unter diesen Bedingungen bei weitem nicht deckt.

Batterie-Dimensionierung:

Die 12 V AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah verfügt über eine Nennkapazität von 1200 Wh (100 Ah × 12 V) [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt [11]. Bei einem Tagesbedarf von 780 Wh kann die Batterie theoretisch etwa 0,75 Tage ohne PV-Ertrag überbrücken. In der Praxis greift bei kritischem Ladezustand das Lastmanagement, das nicht essenzielle Verbraucher automatisch abschaltet.

### 2.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung

Die Autonomiezeit beschreibt, wie lange das System ohne PV-Ertrag und ohne Netzanschluss weiterlaufen kann. Bei voller Batterie und reduziertem Betrieb nur der kritischen Komponenten (ca. 380 Wh/Tag) ergibt sich eine Autonomiezeit von ca. 1,5 Tagen.

Worst-Case-Szenario Winter:

Drei aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Dezember mit je 180 Wh PV-Ertrag bei 650 Wh (ohne Sicherheitspuffer) Verbrauch führen zu einem täglichen Defizit von 470 Wh. Das Lastmanagement greift:

- Tag 1: Batterie 100 % → 60 % (normaler Betrieb)

- Tag 2: Batterie 60 % → 20 % (nur Monitoring und Steuerung)

- Tag 3: Netzanschluss erforderlich

Im reduzierten Notbetrieb übersteht das System also etwa 1,5 Tage ohne PV-Ertrag, bevor bei weiterem Entladen der Netzanschluss als Backup aktiviert wird. Mehrere aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Winter stellen das größte Risiko für die Versorgungssicherheit dar, sind jedoch statistisch selten. Bei kritischem Ladezustand kann über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus externe Energie zugeführt werden [9]. Dadurch bleibt die Funktionsfähigkeit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen erhalten, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

### 2.3.4 Umsetzungskonzept des Prototyps

Ziel des Prototyps

Das Gesamtprojekt verfolgt das Ziel, ein hybrides, sensorgesteuertes Gewächshaus mit IoT-Anbindung und App-Steuerung zu entwickeln. Der hier beschriebene Prototyp bildet dabei den Energieteil des Systems: Er dient als reales Demonstrations- und Testsystem für das hybride Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab und stellt die elektrische Grundversorgung für alle weiteren Systemkomponenten – Sensorik, Bewässerung, Klimasteuerung und App-Kommunikation sicher. Konkret soll er folgende Aspekte demonstrieren und erproben: das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Netz-Backup im laufenden Betrieb; die Erfassung und Visualisierung energierelevanter Messgrößen über den Cerbo GX als zentrale Daten- und Steuereinheit; das Lastmanagement auf Basis der vom Cerbo GX gesammelten Echtzeitdaten; sowie die Übertragung der Systemdaten via MQTT an die App.

Begründung der Systemarchitektur

Die Wahl des Victron-Ökosystems ergibt sich primär daraus, dass sämtliche Kernkomponenten vom Projektsponsor bereitgestellt wurden. Victron-Produkte sind im Offgrid- und Hybridbereich etabliert und bieten den wesentlichen technischen Vorteil einer direkten, herstellereigenen Kommunikation: Alle Komponenten tauschen Daten über VE.Bus (MultiPlus) und VE.Direct (SmartShunt, MPPT) direkt mit dem Cerbo GX aus, der diese über eine integrierte MQTT-Schnittstelle für die App bereitstellt. Eine Lösung aus verschiedenen Herstellern hätte zusätzlichen Integrationsaufwand erfordert. Die Systemspannung von 12 V wurde gewählt, weil sowohl das PV-Modul als auch die Verbraucher im Gewächshaus auf 12 V ausgelegt sind. Die Prototypgröße von 0,7 m² ergibt sich daraus, dass ein Projektmitglied über ein Gewächshaus dieser Größe verfügte, das als reale Testumgebung genutzt werden konnte. Der Stromverbrauch lässt sich bei größeren Anlagen durch Anpassung der Verbraucheranzahl und der Systemspannung direkt skalieren.

Technische Anforderungen

Im Sommer soll das System möglichst autark betrieben werden: Bei 7,5 Sonnenstunden pro Tag erzeugt das 180-W-Modul ca. 1.350 Wh/Tag und übersteigt damit den Gesamtverbrauch von ca. 780 Wh/Tag deutlich. Im Winter reduziert sich der PV-Ertrag bei durchschnittlich 3 Sonnenstunden auf ca. 540 Wh/Tag. Bei anhaltend bewölktem Wetter liegt dies unter dem Tagesbedarf, weshalb das System als Hybridsystem ausgelegt wurde, das automatisch auf Netzbezug umschaltet. Die nutzbare Batteriekapazität beträgt 600 Wh (50 % der 1.200 Wh Nennkapazität). Die folgende Tabelle zeigt die Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen:

| Betriebsmodus | Batterienutzung | Autonomiezeit (ohne PV/Netz) |
| --- | --- | --- |
| Normalbetrieb (780 Wh/Tag) | 50 % (600 Wh nutzbar) | ca. 0,75 Tage |
| Reduzierter Betrieb (ca. 390 Wh/Tag) | 50 % (600 Wh nutzbar) | ca. 1,5 Tage |
| Nur kritische Komponenten (ca. 390 Wh/Tag) | 100 % (1.200 Wh nutzbar) | ca. 3 Tage |

Tabelle 2: Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen

Geplanter Testablauf

Nach dem Aufbau des Systems war vorgesehen, den Prototyp unter realen Bedingungen zu testen. Der Cerbo GX sollte dabei als zentrale Datenerfassungseinheit folgende Messwerte aufzeichnen: PV-Leistung (W), Batterieladezustand (%), Batteriespannung (V) sowie den Gesamtenergieverbrauch (Wh). Zusätzlich sollten Zeitpunkt und Häufigkeit der Netz-Backup-Aktivierungen erfasst werden, um das Verhalten des Systems unter verschiedenen Wetterbedingungen zu dokumentieren.

### 2.3.5 Erwartetes Systemverhalten

Auf Basis der in Kapitel 2.3.1 bis 2.3.3 durchgeführten Berechnungen lässt sich das zu erwartende Betriebsverhalten des Systems zusammenfassend beschreiben. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Kenngrößen:

| Kenngröße | Erwarteter Wert |
| --- | --- |
| PV-Ertrag Sommer (sonnig) | ca. 1.350 Wh/Tag (180 W × 7.5 h) |
| PV-Ertrag Winter (sonnig) | ca. 450 Wh/Tag (180 W × 2,5 h) |
| PV-Ertrag Winter (bewölkt) | ca. 180 Wh/Tag (180 W × 1 h) |
| Gesamtenergiebedarf (Normalbetrieb) | ca. 556–652 Wh/Tag (inkl. variable Verbraucher) |
| Grundverbrauch (nur kritische Systeme) | ca. 336–432 Wh/Tag (Cerbo GX, SmartShunt, MultiPlus, ESP32) |
| Nutzbare Batteriekapazität | 600 Wh (50 % der 100 Ah od. 1.200 Wh Batterie) |
| Autonomiezeit (Notbetrieb, kein PV) | ca. 1,5 Tage (nur kritische Verbraucher aktiv) |
| Netz-Backup-Aktivierung | ab ca. 20 % (nach ca. Tag 3 im Worst-Case-Szenario) |

Tabelle 3: Erwartetes Systemverhalten – Kenngrößen des Energiesystems im Prototypbetrieb

Im Sommer ist das System energetisch überschussfähig: Der PV-Ertrag von ca. 1.350 Wh/Tag übersteigt den Gesamtverbrauch deutlich, was eine vollständige Batterieladung täglich sicherstellt. Im Winter reicht der PV-Ertrag an sonnigen Tagen (ca. 450 Wh/Tag) bei reduziertem Verbrauch knapp aus, während bei anhaltend bewölktem Wetter das Netz-Backup des MultiPlus automatisch greift. Das Lastmanagement – gesteuert durch den Cerbo GX auf Basis der gesammelten Echtzeitdaten – sorgt dafür, dass nicht priorisierte Verbraucher frühzeitig abgeschaltet werden, um kritische Systeme wie Cerbo GX, SmartShunt und Sensorik so lange wie möglich zu versorgen.

# 2.4 Auswahl der Systemkomponenten

Die Auswahl der Komponenten erfolgte unter Berücksichtigung von Leistungsanforderungen, Systemspannung, Zuverlässigkeit im Praxisbetrieb sowie Kompatibilität innerhalb des Victron-Ökosystems. Ziel war ein wartungsarmes Energiesystem, das den Energiebedarf des Prototyps aus der Photovoltaikanlage deckt und bei Bedarf zusätzlich über einen Netzanschluss geladen werden kann. Dadurch wird auch bei geringer Energieerzeugung, insbesondere in den Wintermonaten, eine zuverlässige Versorgung gewährleistet.

## 2.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V

Das enjoysolar 180 W Modul wurde aufgrund seines günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der direkten Kompatibilität mit 12 V-Systemen gewählt. Die Nennleistung beträgt 180 Wp bei 19,1 V und 9,43 A; monokristalline Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von 22 % [3].

## 2.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah

Die AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah (12 V, 1.200 Wh) wurde gewählt, da sie wartungsfrei, lageunabhängig und ausgasungsfrei ist. Die Entladung wird auf 50 % begrenzt, woraus 600 Wh nutzbare Kapazität resultieren. Die Batterie verfügt über mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladungstiefe; die empfohlene Ladespannung beträgt 14,2–14,6 V [10].

## 2.4.3 Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus 12/800 vereint Wechselrichter und Ladegerät in einem Gerät und wurde als kompakte Lösung für das 12 V-Hybridsystem gewählt. Die Dauerleistung beträgt 800 VA (700 W), der integrierte Laderegler liefert bis zu 35 A, der Standby-Verbrauch liegt bei 8–10 W. Die automatische Netzumschaltung über VE.Bus gewährleistet Versorgungssicherheit bei niedriger Batterieladung [9].

## 2.4.4 Victron MPPT 100/20

Der Victron SmartSolar MPPT 100/20 verbindet das PV-Modul mit der Batterie und führt dessen Arbeitspunkt kontinuierlich nach. Der Nennladestrom beträgt 20 A bei einer maximalen PV-Eingangsspannung von 100 V. Der Spitzenwirkungsgrad liegt bei 98 %, gegenüber PWM-Reglern wird ein Mehrertrag von bis zu 30 % erreicht. Die Datenübertragung an den Cerbo GX erfolgt über VE.Direct. [12]

## 2.4.5 Victron SmartShunt 500 A

Der SmartShunt 500 A misst den Batteriestrom mit ±0,4 % Genauigkeit und berechnet den Ladezustand (SoC) in Echtzeit. Die Datenübertragung an den Cerbo GX erfolgt über VE.Direct; der Eigenverbrauch liegt bei unter 1 mA [8].

## 2.4.6 Victron Orion 12/12-18

Der Orion 12/12-18 ist ein DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung. Er versorgt das Sensorsystem mit stabilisierten 12 V, verhindert Masseschleifen und elektromagnetische Störungen. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 8–17 V bei einem Wirkungsgrad von 87 % [13].

## 2.4.7 Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Der Cerbo GX sammelt Messdaten aller Victron-Komponenten über VE.Bus und VE.Direct und stellt sie über MQTT und das VRM-Portal bereit. Der Verbrauch liegt bei 2,8 W (ohne Display) bzw. 3,8 W mit GX Touch 50; die Betriebsspannung reicht von 8–70 V DC. Das GX Touch 50 (5 Zoll, IP54) zeigt Batteriespannung, SoC, PV-Leistung und Verbrauch an. [7]

## 2.4.8 Verkabelung und Absicherung

Hochstromverbindungen zwischen Batterie und MultiPlus werden mit 6 mm² Kabel ausgeführt. Die 230 V-Verkabelung erfolgt mit dreiadrigem 1,5 mm² Kabel. Sicherungen (30 A) und Ringkabelschuhe M8 sichern die Verschraubungen an Batterie und Victron-Geräten.

## 2.4.9 Monitoring und Datenkommunikation

Der Cerbo GX ist die zentrale Daten- und Kommunikationseinheit des Systems. Er sammelt in Echtzeit energierelevante Messdaten aller angeschlossenen Komponenten: Vom SmartShunt 500 A werden über VE.Direct Batteriespannung, Batteriestrom und Ladezustand übertragen; vom MultiPlus 12/800 über VE.Bus Gerätezustand, Netzstatus und Ladebetrieb [7][13]. Auf Basis dieser Daten koordiniert der Cerbo GX das Lastmanagement des Systems.

Die gesammelten Daten werden über MQTT bereitgestellt und können von der App abgerufen werden, um Energiefluss, Batteriezustand und Verbrauch in Echtzeit darzustellen. Zusätzlich ist der Cerbo GX über Ethernet oder WLAN mit dem VRM-Portal verbunden, das eine Fernabfrage historischer Systemdaten ermöglicht [7].

# 2.5 Batterietechnologien im Vergleich

Die Auswahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anschaffungskosten, Lebensdauer, Gewicht, Betriebstemperaturbereich und nutzbare Kapazität. Für stationäre Anwendungen wie Gewächshäuser sind insbesondere Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer entscheidende Kriterien. Im Folgenden werden die gängigen Batterietechnologien AGM, Gel, Lithium-Ionen und LiFePO4 hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Eignung für Energiespeichersysteme verglichen.

## 2.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie wartungsfrei, auslaufsicher und lageunabhängig betrieben werden können [15]. Sie verfügen über einen niedrigen Innenwiderstand und sind für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 500–600 Zyklen, die nutzbare Kapazität beträgt etwa 55 % der Nennkapazität [15]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von -20 bis +40 °C [15]. Das Gewicht beträgt 25–35 kg pro nutzbarer Kilowattstunde [16]. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladetiefe und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladetiefe [10].

Gel-Batterien: Bei Gel-Batterien ist der Elektrolyt durch Zugabe von Kieselerde gelartig verdickt [15]. Sie bieten eine höhere Tiefentladefestigkeit als AGM-Batterien und erreichen 700–800 Zyklen bei 65 % nutzbarer Kapazität [15]. Gel-Batterien eignen sich besonders für moderate, kontinuierliche Lasten über längere Zeiträume und zeichnen sich durch geringe Selbstentladung aus [15]. Der Betriebstemperaturbereich liegt ebenfalls bei -20 bis +40 °C [15]. Sie sind empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und erfordern präzise Ladespannungen, um irreversible Schädigungen zu vermeiden.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und erreichen deutlich mehr Ladezyklen als Blei-Batterien. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber Tiefentladung und Überladung, weshalb ein Battery Management System (BMS) zwingend erforderlich ist. Verschiedene chemische Zusammensetzungen innerhalb der Lithium-Technologie führen zu unterschiedlichen Sicherheitseigenschaften. Die hier betrachtete LiFePO4-Technologie ist eine spezielle Variante mit erhöhter Sicherheit.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO4-Batterien sind eine spezielle Form der Lithium-Technologie mit erhöhter thermischer Stabilität und Sicherheit. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Batterien können LiFePO4-Zellen weder brennen noch explodieren [15]. Sie erreichen mindestens 4000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe und bieten eine nahezu hundertprozentig nutzbare Kapazität [13][14]. Das Gewicht liegt bei 8–10 kg pro nutzbarer Kilowattstunde und damit bei etwa 30 % des Gewichts von Blei-Batterien [13][14]. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20 bis +60 °C [15]. Ein integriertes BMS überwacht Ladung, Entladung und Sicherheitsfunktionen [15]. Die Lebensdauer liegt deutlich über 10 Jahren [16].

## 2.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung

| Kriterium | AGM | Gel | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzbare Kapazität | 55 % | 65 % | 100 % |
| Zyklenzahl | 500-600 | 700-800 | mind. 4000 (80 % DoD) |
| Gewicht (kg/kWh) | 25-35 | 25-35 | 8-10 |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C | -20 bis +40 °C | -20 bis +60 °C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja (integriert) |
| Lebensdauer | ca. 5 Jahre | ca. 5 Jahre | über 10 Jahre |
| Laden bei Frost (<0 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Nein (max. 0 °C) |
| Ganzjähriger Outdoor-Betrieb ohne Heizung | Möglich | Möglich | LT-Serie erforderlich |
| Betrieb mit leistungsstarken Verbrauchern | Ja | Nein (verkürzt Lebensdauer) | Ja |

Technischer Vergleich:

Tabelle 4: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO4 Batterien

[13][14]

Die AGM Super Cycle Batterie 100 Ah wurde für den Prototyp aufgrund projektspezifischer Anforderungen ausgewählt, insbesondere für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb ohne zusätzliche Temperaturregelung. Der im Freien montierte Schaltschrank ist Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Frostperioden ausgesetzt, weshalb eine robuste und wartungsfreie Batterie erforderlich ist. AGM-Batterien können zwischen −20 °C und +40 °C betrieben werden [15]. Im Gegensatz dazu dürfen LiFePO4-Batterien unter 0 °C nicht geladen werden und erfordern für niedrigere Temperaturen spezielle Low-Temperature-Serien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Systemkomplexität erhöhen [15]. AGM-Batterien sind auslaufsicher, gasungsfrei und rüttelfest; das in einem Glasfaservlies gebundene Elektrolyt ermöglicht zudem den Betrieb in Schräglage, was besonders bei Outdoor-Installationen mit gelegentlichen Erschütterungen durch Wartungsarbeiten von Vorteil ist [15]. Die Batterien liefern kurzfristig hohe Ströme, etwa beim Einschalten des MultiPlus oder bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbraucher, während Gel-Batterien eher für kontinuierliche moderate Lasten geeignet sind und bei hohen Spitzenströmen schneller altern [15]. AGM-Batterien benötigen kein Battery Management System (BMS), wodurch die Systemintegration vereinfacht wird, und tolerieren gelegentliche Tiefentladungen besser als Standard-AGM-Batterien [10][13]. Das höhere Gewicht von 25–35 kg/kWh gegenüber 8–10 kg/kWh bei LiFePO4 spielt im stationären Schaltschrank keine Rolle, ist jedoch bei mobilen Anwendungen oder Dachlast-Beschränkungen relevant [13][14]. Für Systeme mit geplanter Betriebsdauer über 10 Jahre und täglicher Nutzung wäre LiFePO4 aufgrund höherer Zyklenfestigkeit, 100 % nutzbarer Kapazität und längerer Lebensdauer wirtschaftlich vorteilhafter [13][14]. Zusammenfassend vereint die AGM Super Cycle Batterie die erforderliche Robustheit, Kälteresistenz, Hochstromfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wodurch sie für den Prototyp optimal geeignet ist und gleichzeitig die Systemkomplexität reduziert.

# 2.6 Wirtschaftliche Analyse

In diesem Kapitel wird untersucht, ob und wie schnell sich eine Investition in ein PV-basiertes Energiesystem für Gewächshausanwendungen wirtschaftlich rechnet. Da der entwickelte Prototyp primär als Test- und Demonstrationssystem konzipiert wurde, ist er nicht auf wirtschaftliche Optimierung ausgelegt. Komponenten wurden nach Verfügbarkeit und Eignung für Testzwecke ausgewählt, nicht nach Kosteneffizienz. Zudem entspricht das Verhältnis von PV-Leistung zu Verbrauch nicht einem realen Anwendungsfall, wodurch Kennzahlen wie Amortisationszeit oder Return on Investment keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern würden. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Fallbeispiel auf Basis eines praxisnahen Gewächshauses mit 10 m² Dachfläche verwendet, das realistische Investitions- und Betriebskosten abbildet.

## 2.6.1 ROI-Berechnung des PV-Systems

Grundlage der ROI-Berechnung (Return on Investment) sind die Investitionskosten für das Energie-Management-Modul, die jährliche Energieerzeugung sowie der aktuelle Endkundenpreis für Strom in Österreich. Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Energie-Management-Modul, das Photovoltaikmodule, Batteriespeicher, Wechselrichter, Stromsensorik und Steuerungselektronik umfasst. Alle weiteren Systemkomponenten wie Klimaüberwachung, Bewässerung oder KI-gestützte Analyse werden separat bilanziert.

Gemäß aktuellen Branchenwerten werden für die Installation von 1 kWp Photovoltaikleistung rund 5 m² Dachfläche benötigt [17]. Für das Fallbeispiel wird vereinfachend eine nutzbare Dachfläche von 10 m² angenommen. Daraus ergibt sich eine installierbare Leistung von etwa 2 kWp [17]. Die Investitionskosten für PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher liegen in Österreich im Jahr 2025 bei rund 2.000 bis 2.800 Euro/kWp [17], was für 2 kWp Gesamtkosten von 4.000 bis 5.600 Euro ergibt. Für die weitere Berechnung wird der Mittelwert von 4.800 Euro verwendet.

Für die Berechnung der Energieerzeugung werden die monatlichen Durchschnittswerte der Sonnenstunden pro Tag für Tirol herangezogen. Der Jahresdurchschnitt über alle Monate beträgt ca. 5,66 Sonnenstunden pro Tag [18]. Bei 2 kWp installierter Leistung ergibt sich damit eine tägliche Energieerzeugung von rund 11,3 kWh (2.000 W × 5,66 h), hochgerechnet auf ein Jahr eine Gesamtenergie von ca. 4.132 kWh (11,32 kWh × 365 Tage).

Allerdings schwankt die tatsächliche Tageserzeugung je nach Jahreszeit deutlich. Im Sommer (Juni bis August) stehen durchschnittlich rund 7,3 bis 8,0 Sonnenstunden pro Tag zur Verfügung, was einer täglichen Erzeugung von ca. 14,6 bis 16,0 kWh entspricht. Im Winter hingegen – insbesondere im Dezember – reduziert sich der Wert auf ca. 3 Sonnenstunden pro Tag [18], was einer täglichen Erzeugung von lediglich ca. 6,0 kWh entspricht. Diese saisonale Schwankung hat direkte Auswirkungen auf die Dimensionierung des Batteriespeichers und unterstreicht die Bedeutung eines Hybrid-Backups für den ganzjährigen Betrieb.

Der österreichische Endkundenstrompreis liegt bei rund 0,20 bis 0,30 Euro/kWh inklusive Netzkosten, Abgaben und Steuern [19]. Als Mittelwert wird für die Berechnung ein Preis von 0,25 Euro/kWh angesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht die gesamte erzeugte Energie direkt eingespart wird – ein Teil des Stroms wird unmittelbar beim Entstehen verbraucht (Direktverbrauch), der Rest wird im Batteriespeicher zwischengespeichert. Laut Branchenerfahrungen liegt der direkte Eigenverbrauchsanteil bei typischen Anlagen bei rund 30 % [17]. Bei Gewächshausanwendungen ist dieser Anteil tendenziell höher, da der Stromverbrauch durch Sensoren, Pumpen und Steuerungssysteme überwiegend tagsüber anfällt und damit zeitlich gut mit der PV-Erzeugung übereinstimmt. Für die Berechnung wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte erzeugte Energie entweder direkt verbraucht oder über den Batteriespeicher genutzt wird, was bei einem gut dimensionierten Inselsystem realistisch ist. Daraus ergibt sich eine jährliche Kosteneinsparung von rund 1.033 Euro (4.132 kWh × 0,25 Euro/kWh).

Der ROI berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem jährlichen Nutzen und der Gesamtinvestition:

ROI = (jährlicher Nutzen / Investition) × 100 = (1.033 / 4.800) × 100 ≈ 21,5 %

Die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite liegt damit bei ca. 21,5 %.

## 2.6.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung

Die einfache Amortisationszeit ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen beträgt:

Amortisationszeit = Investition / jährliche Einsparung = 4.800 Euro / 1.033 Euro ≈ 4,6 Jahre

Berücksichtigt man, dass die österreichischen Großhandelspreise für Strom laut Austrian Energy Agency im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 % gestiegen sind [19], ist davon auszugehen, dass auch die Endkundenpreise mittelfristig weiter steigen werden – wenn auch gedämpft durch stabile Netzgebühr- und Steueranteile. Steigende Endkundenpreise würden die jährliche Einsparung erhöhen und die effektive Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

Für die Wahl der geeigneten Systemarchitektur bieten sich grundsätzlich drei Varianten an: die reine Insellösung, das Hybridsystem mit Netzanschluss sowie die reine Netzanbindung mit Einspeisung. Die folgende Tabelle stellt die wesentlichen Merkmale gegenüber:

| Kriterium | Insellösung | Hybridsystem | Netzeinspeisung |
| --- | --- | --- | --- |
| Investition (2 kWp) | 4.000–5.600 € | 4.000–5.600 € | 2.000–3.600 € |
| Jährl. Einsparung | ~1.033 € | ~1.033 € | 250–455 € |
| Amortisation | ~4,6 Jahre | ~4,6 Jahre | 11–19 Jahre |
| Versorgungssicherheit | Batterieabhängig | Hoch (Netz als Backup) | Vollständig |
| Netzgebühren | Keine | Reduziert | Ja |
| Winterbetrieb | Eingeschränkt | Gesichert | Gesichert |
| Vergütung | Eigenverbrauch | Eigenverbrauch | 2–11 ct/kWh [20] |

Tabelle 5: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung

Die reine Insellösung bietet die höchste Unabhängigkeit vom Stromnetz und vermeidet Netzgebühren vollständig. Ihre Schwachstelle liegt im Winterbetrieb: Mit durchschnittlich nur 3 Sonnenstunden pro Tag im Dezember [18] und entsprechend geringer Energieerzeugung von ca. 6,0 kWh täglich kann ein nicht ausreichend dimensionierter Batteriespeicher rasch erschöpft sein. Bei einem kontinuierlichen Grundverbrauch durch Sensoren, Steuerung und Beleuchtung im Gewächshaus ist eine unterbrechungsfreie Versorgung ohne Netz-Backup nicht garantiert.

Das Hybridsystem – wie es im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde – kombiniert die Vorteile beider Ansätze. Im Sommer wird der Energiebedarf vollständig durch PV und Batteriespeicher gedeckt, während im Winter der Netzanschluss des Victron MultiPlus als automatisches Backup aktiviert werden kann. Dadurch wird ganzjährige Versorgungssicherheit gewährleistet, ohne auf die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs verzichten zu müssen. Die Amortisationszeit entspricht dabei jener der reinen Insellösung, da die Investitionskosten identisch sind und der Netzanschluss nur ergänzend genutzt wird.

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil des Hybridsystems ergibt sich aus der Möglichkeit der Netzeinspeisung bei vollem Batteriespeicher. Besonders im Sommer – mit bis zu 8 Sonnenstunden pro Tag [18] – kann die erzeugte Energiemenge den unmittelbaren Verbrauch und die Speicherkapazität übersteigen. Energie, die weder direkt verbraucht noch gespeichert werden kann, würde in einem reinen Inselsystem verloren gehen. Im Hybridsystem hingegen kann dieser Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet werden. Zwar liegt die Einspeisevergütung mit durchschnittlich rund 6,05 Cent/kWh [20] deutlich unter dem angesetzten Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh, dennoch stellt sie einen zusätzlichen Ertrag dar, der ohne Hybridsystem nicht realisierbar wäre. Die Grundlage der Amortisationsberechnung bleibt der Eigenverbrauch zu 0,25 Euro/kWh – die Einspeisung von Überschussenergie ist dabei nicht eingerechnet und würde die tatsächliche Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

Die reine Netzanbindung mit Einspeisung ist wirtschaftlich am wenigsten attraktiv. Der ÖMAG-Einspeisetarif lag zuletzt bei rund 5,9 Cent/kWh, während private Anbieter zwischen 2,0 und 11,0 Cent/kWh vergüten – im Durchschnitt rund 6,05 Cent/kWh [20]. Das liegt deutlich unter dem Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh [20]. Bei vollständiger Einspeisung würde die jährliche Vergütung lediglich 80 € (4.132 kWh × 0,02 Euro/kWh) bis 455 Euro betragen (4.132 kWh × 0,11 Euro/kWh), was die Amortisationszeit auf 11 bis 19 Jahre verlängern würde. Der Teil der erzeugten Energie, der nicht unmittelbar verbraucht werden kann, wird dabei lediglich zu den deutlich niedrigeren Einspeisesätzen vergütet und trägt damit wesentlich weniger zur Wirtschaftlichkeit bei als bei einem Eigenverbrauch zum vollen Endkundenpreis.

Für Gewächshausanwendungen ist das Hybridsystem daher die empfehlenswerteste Lösung: Es vereint die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs mit der Versorgungssicherheit eines Netzanschlusses und ist damit sowohl für den Sommer- als auch für den Winterbetrieb optimal geeignet.

## 2.6.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung

Die laufenden Betriebskosten des PV-Systems sind gering. Da PV-Anlagen grundsätzlich wartungsfrei sind und eine regelmäßige Reinigung in der Regel nicht erforderlich ist [17], beschränken sich die jährlichen Betriebskosten auf gelegentliche Sichtprüfungen sowie das Monitoring des Batteriezustands. Die Lebensdauer der PV-Module beträgt mindestens 25 Jahre, wobei Qualitätsmodelle nach dieser Zeit noch mindestens 85 % ihrer ursprünglichen Leistung erbringen [17]. Der Wechselrichter hat eine kürzere Lebensdauer von rund 10 bis 15 Jahren, weshalb ein einmaliger Austausch über die Systemlaufzeit einzuplanen ist.

Die Stromerzeugungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) liegen auf Basis der Investitionskosten von 4.800 Euro, einer angenommenen Systemlebensdauer von 10 bis 15 Jahren und einer jährlichen Energieerzeugung von 4.132 kWh bei rund 0,08 bis 0,12 Euro/kWh – deutlich unter dem aktuellen Endkundenpreis von 0,25 Euro/kWh [20]. Selbst unter Berücksichtigung eines Wechselrichtertauschs nach etwa 12 Jahren bleiben die LCOE weit unter dem Netzbezugspreis.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Energie-Management-Modul für ein Gewächshaus mit 10 m² Dachfläche mit einer Investition von rund 4.800 Euro [17], einer jährlichen Einsparung von ca. 1.033 Euro und einer Amortisationszeit von etwa 4,6 Jahren eine wirtschaftlich solide Lösung darstellt. Das entwickelte Hybridsystem stellt dabei die optimale Systemarchitektur dar, da es Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit gleichermaßen gewährleistet. Der niedrige LCOE von 0,08 bis 0,12 Euro/kWh sowie die Unabhängigkeit von schwankenden Netzstrompreisen [19] sprechen langfristig klar für die gewählte Lösung.

# 2.7 Elektrische Planung

Zur elektrischen Planung wurden ein Systemschema (Abbildung 3) sowie ein Schaltplan (Abbildung 2) erstellt. Das Systemschema stellt den übergeordneten Energiefluss und die logische Systemstruktur dar, während der mit KiCad (Version 9.0) erstellte Schaltplan die elektrischen Verbindungen aller Komponenten dokumentiert.

## 2.7.1 Systemaufbau und Energiepfad

Abbildung 3 zeigt den Systemaufbau und die logische Struktur des Gesamtsystems. Das PV-Panel (enjoysolar 180 W, 12 V) speist über ein MC4-Kabel mit 9,43 A in den Verteilerschrank ein. Dieser bildet das Zentrum der Energieversorgung und enthält den Victron MultiPlus 12/800 als kombinierten Laderegler und Wechselrichter, die AGM-Batterie mit 100 Ah (600 Wh nutzbar), den SmartShunt 500 A zur Strommessung und SoC-Berechnung, den Victron Cerbo GX für Monitoring und Datenkommunikation, den Orion 12/12-18 DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung für die Sensorikversorgung sowie eine 30 A-Sicherung zum Schutz des Systems. Als Backup-Energiequelle ist ein Netzanschluss (230 V AC) integriert. Vom Verteilerschrank führt eine 12 V-Leitung mit 18 A zum Gewächshaus. Der Cerbo GX überträgt Energiedaten über MQTT an das Victron VRM-Portal (Internet).

## 2.7.2 Schaltplan

Abbildung 2 zeigt die elektrischen Verbindungen aller Komponenten. Die AGM-Batterie (BAT1) ist über eine 30 A-Sicherung (F2) mit dem MultiPlus 12/800 (U2) verbunden, der gleichzeitig das PV-Panel (PANEL1) und den Netzanschluss verarbeitet. Der SmartShunt 500 A (U4) ist im Batteriepfad angeordnet und überträgt Messdaten über VE.Direct an den Cerbo GX. Der MultiPlus kommuniziert mit dem Cerbo GX über VE.Bus. Der Orion DC/DC-Wandler (U6) versorgt die angeschlossenen Verbraucher mit einer galvanisch getrennten 12-V-Spannung. Das GX Touch 50 Display (DISPLAY1) ist über RJ45 direkt am Cerbo GX angeschlossen.

Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems (KiCad, eigene Darstellung)

Schaltplan Verteilerschrank

Systemschema – Hybrides 12-V-Energiesystem

Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems (eigene Darstellung)

# 2.8 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieses Teils der Diplomarbeit war die Planung, Auslegung und wirtschaftliche Bewertung eines hybriden Energie-Management-Systems für ein Gewächshaus sowie der anschließende Aufbau des Verteilerschranks. Im Folgenden werden die erreichten Ergebnisse bewertet und Potenziale für eine Weiterentwicklung aufgezeigt.

## 2.8.1 Erreichte Ziele

Der physische Aufbau des Verteilerschranks konnte aufgrund von Lieferverzögerungen erst gegen Ende des Projektzeitraums abgeschlossen werden. (siehe Kapitel 4.8.3). Dennoch wurden die wesentlichen Planungsziele erreicht: alternative Energiequellen wurden systematisch bewertet und die Wahl des PV-Hybridsystems begründet, Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Outdoor-Eignung verglichen, alle Komponenten ausgelegt und dimensioniert sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt, die eine Amortisationszeit von rund 4,6 Jahren und einen ROI von etwa 21,5 % bei einer Skalierung auf 10 m² ergibt.

## 2.8.2 Optimierungspotenzial und Ausblick

Sollte ein solches System in einer realen Gewächshausanlage umgesetzt werden, ist die Standortanalyse ein entscheidender Planungsschritt. Die verfügbaren Energiequellen hängen stark von der geografischen Lage und den natürlichen Gegebenheiten ab. An windreichen Standorten kann eine Kleinwindanlage die saisonal geringere PV-Erzeugung im Winter sinnvoll ergänzen und damit die Schwachstelle der PV-Anlage ausgleichen. Bei Gewächshäusern in der Nähe von Bächen oder Flüssen könnte ein Kleinwasserkraftwerk als kontinuierliche Grundlastquelle geprüft werden, da Wasserkraft im Gegensatz zu PV- und Windenergie weitgehend wetterunabhängig ist. Ziel der Standortplanung sollte es sein, die vorhandenen natürlichen Ressourcen so zu kombinieren, dass eine möglichst hohe Versorgungssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Erzeugungskosten erreicht wird.

Ein weiterer naheliegender Schritt ist die Skalierung des Konzepts auf größere Gewächshausanlagen. Die in dieser Arbeit durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt, dass größere Anlagen aufgrund niedrigerer spezifischer Kosten pro kWp tendenziell wirtschaftlicher sind. Bei einer Skalierung wäre jedoch nicht nur die Komponentendimensionierung anzupassen, sondern auch die Systemarchitektur neu zu bewerten – etwa hinsichtlich der Wahl zwischen 12 V, 24 V oder 48 V Systemspannung, der Anzahl der Batteriemodule sowie der Leistungsklasse des Wechselrichters. Zudem würde eine größere Anlage die softwareseitige Laststeuerung deutlich relevanter machen, da bei mehreren parallel betriebenen Verbrauchern eine intelligente Priorisierung auf Basis von Echtzeitdaten – etwa über die MQTT-Schnittstelle des Cerbo GX – erhebliches Einsparpotenzial bietet.

## 2.8.3 Projektabweichungen

Ursprünglich geplanter Ablauf

Geplant war die Beschaffung aller Victron-Komponenten (MultiPlus, Cerbo GX, SmartShunt, Orion DC/DC-Wandler, GX Touch 50) sowie des Verteilerschranks über einen Projektsponsor. PV-Modul und Batterie wurden privat angeschafft. Parallel zur Beschaffung sollten Systemauslegung, Komponentenauswahl, elektrische Planung und wirtschaftliche Bewertung des Konzepts erarbeitet werden. Nach Erhalt aller Komponenten war der physische Aufbau und Test des Prototyps vorgesehen.

Aufgetretene Schwierigkeiten

Im Projektverlauf kam es zu mehreren Lieferverzögerungen, die den Zeitplan erheblich beeinflussten. Die privat bestellte Batterie verzögerte sich um knapp zwei Monate, da der Lieferdienst die erste Lieferung beschädigte und dies erst nach mehreren Wochen meldete. Da die Batterie zwischenzeitlich nicht mehr vorrätig war, verzögerte sich die Nachbestellung zusätzlich. Bei den Sponsor-Komponenten kam es zu Kommunikationsproblemen und Missverständnissen hinsichtlich der erforderlichen Fachkenntnisse für den eigenständigen Aufbau, wodurch sich auch deren Lieferung erheblich verzögerte. Die Übergabe der letzten Komponenten erfolgte am 14. März 2025, sodass sämtliche Teile ab dem 16. März 2025 an der HTL zur Verfügung standen.

Auswirkungen und Neuausrichtung

Aufgrund der späten Verfügbarkeit aller Komponenten lag der Schwerpunkt der schriftlichen Arbeit auf Planung, Auslegung und wirtschaftlicher Bewertung, Systemdimensionierung, Komponentenauswahl und Wirtschaftlichkeitsanalyse sind vollständig dokumentiert. Der Aufbau des Verteilerschranks wurde abgeschlossen und das Konzept damit in die Praxis überführt. Diese Erfahrung unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen, schriftlichen Abstimmung aller Erwartungen und Verantwortlichkeiten – insbesondere bei Projekten mit externen Partnern.

# 5. Quellenverzeichnis

[1]	Photovoltaik.org, „Bedeutung der Photovoltaik-Kennlinie“, Photovoltaik.org. Zugegriffen: 27. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://photovoltaik.org/solarstrom/elektro/kennlinie

[2]	„2. Allgemeine Beschreibung“. Zugegriffen: 5. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/general-description.html

[3]	„enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf“. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://solarv.de/Datenblatt/2023/12/SOLAR/enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf

[4]	„Zeitliche Variation der Sonnen­ein­strah­lung“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/zeitliche-variation-der-sonneneinstrahlung/

[5]	„Sonnenstand“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/sonnenstand/

[6]	„Welchen Ertrag liefert eine Photovoltaikanlage im Winter?“, Solarenergie: Informationen zu Photovoltaik und mehr. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.solarenergie.de/photovoltaikanlage/finanzielles/lohnt-sich-photovoltaik/photovoltaik-im-winter

[7]	„Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf

[8]	„Datasheet-SmartShunt-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf

[9]	„Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf

[10]	„Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf

[11]	„How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan?“, How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan? Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.longwaybattery.com/de/blog/optimize-agm-battery-performance-maximum-lifespan/index.html

[12]	„Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf“. Zugegriffen: 12. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-75-10,-75-15,-100-15,-100-20_48V-DE.pdf

[13]	„Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf“. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf

[14]	M. Vader, „Datenkommunikation mit Victron Energy Produkten“.

[15]	„Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi“, Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ective.de/blog/batterietechnologien-unterschiede-und-die-richtige-fuer-mich

[16]	„2.1 AGM vs. Lithium - Was ist besser?“ Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://greenboatsolutions.de/ratgeber/agm-vs-lithium?srsltid=AfmBOoq4MEVKskN6v5GYbOgMlML4Zs3DHCf-YTXt-HHQTaIWApUYtA6a

[17]	„Photovoltaik Kosten & Ertrag inkl. PV Rechner - Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.salzburg-ag.at/photovoltaik/privat/infos-ratgeber/wirtschaftlichkeit-finanzierung/pv-kosten-rechner.html

[18]	„Klima: Tirol in Österreich“, Laenderdaten.info. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/Klima-Tirol.php

[19]	„Strompreisindizes: AEA - Österreichische Energieagentur“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes

[20]	„Einspeisetarife in Österreich für Photovoltaik - Vergleich“. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.stromrechner.at/einspeisetarif

# 6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie	4

Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems	18

Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems	19

# 7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Autonomiezeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen	8

Tabelle 2: Erwartetes Systemverhalten – Kenngrößen des Energiesystems im Prototypbetrieb	9

Tabelle 3: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO4 Batterien	12

Tabelle 4: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung	14