Kabelverbindungen – Gewaechshaus Energiesystem

Hinweis: Schraubklemmen immer mit Aderendhuelsen. Bolzenanschluesse (Batterie, Shunt, MultiPlus) mit Ringkabelschuhen in passender Groesse (M6, M8, M10).

PV-Panel (+)  ->  MPPT PV_PLUS

Spannung: 19,1 V DC   Strom: 9,43 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Solarkabel UV-beständig, MC4-Adapter auf offenes Ende, Panel hat 4 mm² ab Werk

PV-Panel (−)  ->  MPPT PV_MINUS

Spannung: 19,1 V DC   Strom: 9,43 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Solarkabel UV-beständig, MC4-Adapter auf offenes Ende

MPPT BAT_PLUS  ->  Sammelschiene (+)

Spannung: 12–14,6 V DC   Strom: max. 20 A   Querschnitt: 2,5 mm²   Typ: DC

Hinweis: MPPT Klemme max. 6 mm², bei unter 1 m reichen 2,5 mm², Aderendhülse verwenden

MPPT BAT_MINUS  ->  Sammelschiene (−)

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 20 A   Querschnitt: 2,5 mm²   Typ: DC

Hinweis: Aderendhülse verwenden

Batterie (+)  ->  Sicherung 60 A (IN)

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 55 A   Querschnitt: 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: 60 A weil MPPT 20 A + MultiPlus Laden 35 A gleichzeitig moeglich, M6 Ringkabelschuh

Sicherung 60 A (OUT)  ->  Sammelschiene (+)

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 55 A   Querschnitt: 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: M6 Ringkabelschuh

Batterie (−)  ->  SmartShunt BAT_MINUS

Spannung: 12 V DC   Strom: Gesamtstrom System   Querschnitt: 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: M10 Ringkabelschuh, alle Minusleitungen muessen ueber den Shunt

SmartShunt BAT_MINUS_OUT  ->  Sammelschiene (−)

Spannung: 12 V DC   Strom: Gesamtstrom System   Querschnitt: 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: M10 Ringkabelschuh

SmartShunt Hilfskabel (+)  ->  Batterie (+)

Spannung: 12 V DC   Strom: unter 10 mA   Querschnitt: mitgeliefert   Typ: DC

Hinweis: Kleines Versorgungskabel im Lieferumfang enthalten inklusive Inline-Sicherung

Sammelschiene (+)  ->  MultiPlus BAT_PLUS

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 78 A   Querschnitt: mitgeliefert 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: MultiPlus kommt mit 1,5 m Kabel und M8 Ringkabelschuhen. Bei Laenge ueber 1,5 m eigenes 16 mm² Kabel verwenden

Sammelschiene (−)  ->  MultiPlus BAT_MINUS

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 78 A   Querschnitt: mitgeliefert 10 mm²   Typ: DC

Hinweis: Mitgeliefertes Kabel verwenden

Sammelschiene (+)  ->  Orion 12V_IN

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 21 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Orion Klemme max. 16 mm², bei unter 1 m reichen 4 mm², Aderendhuelse

Sammelschiene (−)  ->  Orion GND_IN

Spannung: 12 V DC   Strom: max. 21 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Aderendhuelse

Orion 12V_OUT  ->  Gewaechshaus (+)

Spannung: 12,2 V DC   Strom: max. 18 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Bei ueber 2 m Laenge 6 mm² verwenden, Aderendhuelse

Orion GND_OUT  ->  Gewaechshaus (−)

Spannung: 12,2 V DC   Strom: max. 18 A   Querschnitt: 4 mm²   Typ: DC

Hinweis: Bei ueber 2 m Laenge 6 mm² verwenden, Aderendhuelse

Sammelschiene (+)  ->  Cerbo GX 12V_IN

Spannung: 12 V DC   Strom: 0,3 A   Querschnitt: 1,5 mm²   Typ: DC

Hinweis: Aderendhuelse

Sammelschiene (−)  ->  Cerbo GX GND_IN

Spannung: 12 V DC   Strom: 0,3 A   Querschnitt: 1,5 mm²   Typ: DC

Hinweis: Aderendhuelse

Netz 230 V (L)  ->  MultiPlus AC_IN (L)

Spannung: 230 V AC   Strom: max. 16 A   Querschnitt: 2,5 mm²   Typ: AC

Hinweis: NYM-J oder H05VV-F, Federklemme G-ST18i am MultiPlus, kein Stecker noetig

Netz 230 V (N)  ->  MultiPlus AC_IN (N)

Spannung: 230 V AC   Strom: max. 16 A   Querschnitt: 2,5 mm²   Typ: AC

Hinweis: NYM-J oder H05VV-F

Netz 230 V (PE)  ->  MultiPlus AC_IN (PE)

Spannung: 0 V Schutzerde   Strom: —   Querschnitt: 2,5 mm²   Typ: AC

Hinweis: Gruen-Gelb, Pflicht

SmartShunt VE.DIRECT  ->  Cerbo GX VE.DIRECT 1

Spannung: Signal   Strom: unter 10 mA   Querschnitt: Victron VE.Direct Kabel   Typ: DATA

Hinweis: Proprietaeres Victron Kabel ASS030530xxx, nicht durch normales Kabel ersetzbar

MPPT VE.DIRECT  ->  Cerbo GX VE.DIRECT 2

Spannung: Signal   Strom: unter 10 mA   Querschnitt: Victron VE.Direct Kabel   Typ: DATA

Hinweis: Proprietaeres Victron Kabel

MultiPlus VE.BUS  ->  Cerbo GX VE.BUS

Spannung: Signal   Strom: unter 10 mA   Querschnitt: RJ45 UTP Kabel   Typ: DATA

Hinweis: Standard Netzwerkkabel Cat5 oder besser

Cerbo GX RJ45_DISPLAY  ->  GX Touch 50

Spannung: 5 V + Signal   Strom: unter 0,5 A   Querschnitt: RJ45 Kabel   Typ: DATA

Hinweis: Max. 10 m, wird mit GX Touch mitgeliefert