DC-Hauptleitungen (12V)

· Batterie BAT_PLUS → Hauptsicherung F2 o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 100A o Klemmen: Ringkabelschuh M6 an Batterie, Sicherungshalter-Eingang o Sicherung: 150A DC-Sicherung (ANL) direkt an Batterie, max. 30 cm Kabelweg o Begründung: Wenn das Kabel irgendwo einen Kurzschluss hat, fließt viel Strom und das Kabel fängt Feuer – die Sicherung unterbricht das sofort. Muss so nah wie möglich an der Batterie sitzen weil der ungeschützte Teil so kurz wie möglich sein soll.

· Hauptsicherung F2 → Plus-Sammelschiene o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 100A o Klemmen: Ringkabelschuh M6 an Reihenklemme o Begründung: Hier fließt der gesamte Strom aller Geräte zusammen, also braucht das Kabel einen großen Querschnitt damit es nicht heiß wird.

· Batterie BAT_MINUS → SmartShunt BAT_MINUS_IN o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 100A o Klemmen: Ringkabelschuh M10 beidseitig (SmartShunt 500A hat M10-Bolzen) o Begründung: Der Shunt misst den ganzen Strom der rein und raus fließt. Wenn man den Minus irgendwo anders auch anschließt, fließt Strom am Shunt vorbei und der misst falsch.

· SmartShunt BAT_MINUS_OUT → Minus-Sammelschiene o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 100A o Klemmen: Ringkabelschuh M10 am Shunt, Aderendhülse an Reihenklemme o Begründung: Das ist die andere Seite vom Shunt weiter zur Sammelschiene. Gleich dick wie die Plus-Leitung weil gleich viel Strom fließt.

MultiPlus 12/800 (DC-Anschluss)

· Plus-Sammelschiene → MultiPlus BAT_PLUS o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 70A Dauerlast, kurzzeitig bis 133A o Klemmen: Ringkabelschuh M8 (MultiPlus-Bolzen laut Datenblatt) o Begründung: Der MultiPlus zieht wenn er als Wechselrichter läuft kurzzeitig sehr viel Strom weil 12V mal viel Ampere = 230V wenig Ampere. Dünnes Kabel würde heiß werden.

· Minus-Sammelschiene → MultiPlus GND o Querschnitt: 16 mm² / Spannung/Strom: 12V / bis 70A o Klemmen: Ringkabelschuh M8 o Begründung: Strom fließt immer im Kreis, also muss der Rückweg genauso dick sein wie der Hinweg.

MPPT SmartSolar 100/20 (PV-Zweig)

· PV-Panel → MPPT PV_PLUS / PV_MINUS o Querschnitt: 6 mm² (MC4-Kabel) / Spannung/Strom: bis 22V / 9,43A o Klemmen: MC4-Stecker panelseitig, Aderendhülsen an MPPT-Schraubklemmen o Begründung: Das Panel liefert max. 9,43A, da reicht 6 mm² problemlos. Dünner wäre zu heiß, dicker unnötig.

· MPPT BAT_PLUS → Plus-Sammelschiene o Querschnitt: 6 mm² / Spannung/Strom: 12V / max. 20A o Klemmen: Aderendhülsen an MPPT-Schraubklemme und Reihenklemme o Sicherung: 20A DC-Sicherung in dieser Leitung o Begründung: Die Batterie könnte im Fehlerfall Strom rückwärts in den MPPT drücken und ihn kaputt machen. Die Sicherung verhindert das. 20A weil der MPPT maximal 20A kann.

· MPPT GND → Minus-Sammelschiene o Querschnitt: 6 mm² / Spannung/Strom: 12V / max. 20A o Klemmen: Aderendhülsen o Begründung: Rückweg vom Ladestrom. Muss gleich dick sein wie die Plus-Leitung.

Orion-Tr Smart 12/12-9 (DC/DC-Wandler)

· Plus-Sammelschiene → Orion 12V_IN o Querschnitt: 6 mm² / Spannung/Strom: 12V / max. 11A o Klemmen: Aderendhülsen an Reihenklemme und Orion-Schraubklemme o Sicherung: 15A DC-Sicherung in dieser Leitung o Begründung: Wenn ausgangsseitig etwas kaputt geht und Kurzschluss entsteht, fließt sehr viel Strom ins Kabel. Die Sicherung schaltet ab bevor das Kabel schmilzt.

· Orion GND_IN → Minus-Sammelschiene o Querschnitt: 6 mm² / Spannung/Strom: 12V / max. 11A o Klemmen: Aderendhülsen o Begründung: Rückweg Eingangsseite. Muss gleich dick sein wie die Plus-Leitung.

· Orion 12V_OUT → Verbraucher (Sensorik, ESP32 etc.) o Querschnitt: 2,5 mm² / Spannung/Strom: 12V galvanisch getrennt / max. 9A o Klemmen: Aderendhülsen o Sicherung: 10A DC-Sicherung ausgangsseitig o Begründung: Der Orion trennt den Sensorstromkreis vom Rest, damit keine Störströme über die Masse in die Messelektronik kommen. 2,5 mm² reicht für 9A. Sicherung schützt die dünne Verbraucherleitung.

Cerbo GX (Versorgung)

· Plus-Sammelschiene → Cerbo GX 12V_IN o Querschnitt: 2,5 mm² / Spannung/Strom: 12V / ca. 0,3A o Klemmen: Aderendhülsen o Sicherung: vorhandener GV2-M04 bleibt o Begründung: Der Cerbo braucht fast keinen Strom. 2,5 mm² ist eigentlich überdimensioniert aber so dünne Kabel sind im Schaltschrank schlecht zu handhaben.

· Minus-Sammelschiene → Cerbo GX GND_IN o Querschnitt: 2,5 mm² / Spannung/Strom: 12V / ca. 0,3A o Klemmen: Aderendhülsen o Begründung: Rückweg der Cerbo-Versorgung. Gleich dick wie Plus.

Datenleitungen (Signalpegel, keine Leistung)

· SmartShunt VE.DIRECT → Cerbo GX VE.DIRECT 1 o Leitungstyp: mitgeliefertes VE.Direct-Kabel o Spannung/Strom: Signalspannung / wenige mA o Begründung: Reines Datenkabel, fast kein Strom fließt – überträgt nur Zahlen wie Ladezustand und Spannung an den Cerbo.

· MPPT VE.DIRECT → Cerbo GX VE.DIRECT 2 o Leitungstyp: mitgeliefertes VE.Direct-Kabel o Spannung/Strom: Signalspannung / wenige mA o Begründung: Wie oben, nur vom MPPT. Cerbo bekommt so die aktuelle PV-Leistung mit.

· MultiPlus VE.BUS → Cerbo GX VE.BUS o Leitungstyp: Standard RJ45-Netzwerkkabel o Spannung/Strom: Signalspannung / wenige mA o Begründung: Datenkabel. MultiPlus und Cerbo reden darüber miteinander, z.B. ob Netz da ist oder gerade geladen wird.

· Cerbo GX RJ45_DISPLAY → GX Touch 50 o Leitungstyp: mitgeliefertes RJ45-Kabel o Spannung/Strom: Signalspannung / wenige mA o Begründung: Verbindet das Display mit dem Cerbo. Strom und Daten laufen über dasselbe Kabel.

230V AC-Seite

· Netzanschluss → MultiPlus AC_IN o Querschnitt: 1,5 mm² (3-adrig: L / N / PE) / Spannung/Strom: 230V AC / max. 16A o Klemmen: Federklemmen am MultiPlus (laut Datenblatt) o Sicherung: vorhandener Hager B16 MT116 bleibt o Begründung: Der MultiPlus darf am Eingang maximal 16A. Der B16 passt genau dazu und schützt das 1,5 mm²-Kabel vor Überhitzung.

· MultiPlus AC_OUT → 230V-Verbraucher o Querschnitt: 1,5 mm² / Spannung/Strom: 230V AC / max. ca. 3A Dauerlast o Klemmen: Schraubklemmen o Sicherung: eigener B10 LSS ausgangsseitig empfohlen o Begründung: Der Ausgang ist direkt vom Wechselrichter. Der Eingangs-LSS schützt die Ausgangsleitung nicht mit, deshalb braucht der Ausgang eine eigene Sicherung.