(600 Wörter)

4.4 Komponentenauswahl

4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180W 12V

Das enjoysolar 180W Modul wurde aufgrund des optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der 12V-Systemspannung gewählt. Mit einer Nennleistung von 180W bei 18V Arbeitsspannung und 10A Strom liefert es ausreichend Energie für den Winterbetrieb. Die monokristallinen Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 19%. Das Modul misst 1480×670×35mm und wiegt 12kg, was eine stabile Montage ermöglicht. Der Temperaturkoeffizient von -0,45%/°C bedeutet, dass die Leistung bei höheren Temperaturen leicht sinkt, was im Sommer berücksichtigt werden muss.

4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100Ah

Die AGM Super Cycle Technologie kombiniert die Vorteile von AGM-Batterien (wartungsfrei, lageunabhängig) mit erhöhter Zyklenfestigkeit. Mit 100Ah Kapazität bei 12V bietet sie 1200Wh Gesamtenergie, wovon 600Wh nutzbar sind (50% DoD). Die Batterie verträgt bis zu 400 Zyklen bei 50% Entladetiefe, was bei täglicher Nutzung etwa 1-2 Jahre Lebensdauer bedeutet. Der niedrige Innenwiderstand ermöglicht Ströme bis 800A kurzzeitig. AGM-Batterien arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig und sind für Gewächshausanwendungen ideal, da sie keine Ausgasungen produzieren.

4.4.3 Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus vereint drei Funktionen: MPPT-Laderegler für das PV-Modul, Wechselrichter für 230V-Verbraucher und automatische Netzumschaltung. Die 800VA Dauerleistung bei 12V Eingangsspannung reicht für alle geplanten Verbraucher. Der integrierte MPPT-Regler optimiert kontinuierlich den Arbeitspunkt des PV-Moduls und erhöht den Ertrag um bis zu 30% gegenüber PWM-Reglern. Die automatische Netzumschaltung ermöglicht im Notfall die Einspeisung von Netzstrom, wenn die Batterie kritisch niedrig ist. Der Standby-Verbrauch liegt bei 8W. Die VE.Bus-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation mit anderen Victron-Geräten.

4.4.4 Victron SmartShunt 500A

Der SmartShunt misst präzise den Batteriestrom (±0,4% Genauigkeit) und berechnet daraus den State of Charge (SoC). Mit einer Kapazität bis 500A kann er alle im System auftretenden Ströme erfassen. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die Überwachung per Smartphone-App. Über VE.Direct überträgt er die Daten an den Cerbo GX. Die kontinuierliche SoC-Berechnung ist essentiell für das Lastmanagement, da der ESP32 anhand dieser Daten Entscheidungen über Lastabwürfe trifft. Der SmartShunt verbraucht selbst nur 0,1W.

4.4.5 Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Der Cerbo GX ist die zentrale Überwachungs- und Steuereinheit des Systems. Er sammelt Daten von allen Victron-Komponenten über VE.Bus und VE.Direct und stellt sie über das VRM-Portal im Internet bereit. Der integrierte Webserver ermöglicht lokalen Zugriff über WLAN. Mit Modbus TCP können externe Geräte wie der ESP32 auf die Systemdaten zugreifen. Der Cerbo verbraucht 3-5W und arbeitet im Bereich 8-70V DC.

Das GX Touch 50 ist ein 5-Zoll Touchscreen-Display mit 800×480 Pixeln und IP54-Schutzklasse. Es zeigt alle relevanten Systemdaten übersichtlich an: Batteriespannung, SoC, PV-Leistung, Verbrauch und Warnungen. Die Bedienung erfolgt intuitiv über das Touch-Interface. Das 2m lange Kabel ermöglicht flexible Platzierung im Schaltschrank.

4.4.6 Weitere Komponenten (Orion, Mean Well, Verkabelung)

Victron Orion 12/12-16: Dieser DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung versorgt das Sensorsystem mit sauberen 12V. Die galvanische Trennung verhindert Störungen und Masseschleifen zwischen Energiesystem und Sensorik. Mit 16A Ausgangsleistung ist ausreichend Reserve vorhanden.

Mean Well DDR-60G-5: Wandelt 12V in stabile 5V für den ESP32 und andere Komponenten mit bis zu 12A Ausgangsstrom. Der hohe Wirkungsgrad von 89% minimiert Verluste.

Verkabelung: 6mm² Kabel für Hochstromverbindungen (Batterie, MultiPlus) reduzieren Leitungsverluste auf unter 1%. 1,5mm² dreiadrig für 230V-Verbindungen. MC4-Stecker für PV-Anschluss gewährleisten wetterfeste Verbindungen. Blade-Sicherungen (30A) schützen vor Kurzschlüssen. Ring-Kabelschuhe M8 für sichere Verschraubungen an Batterie und Victron-Geräten.