4.1 Einleitung und Zielsetzung

4.1.1 Problemstellung und Motivation

Für den Betrieb eines automatisierten Gewächshauses wird eine zuverlässige Stromversorgung benötigt, die rund um die Uhr funktioniert. An abgelegenen Standorten ohne Stromanschluss oder bei hohen Kosten für die Leitungsverlegung bietet eine autarke Energieversorgung eine praktikable Alternative. Moderne Gewächshäuser benötigen kontinuierlich Energie für Sensoren, Steuerungen, Bewässerungssysteme und Kommunikationsmodule.

Eine Photovoltaik-Insellösung mit Batteriespeicher kann diese Anforderungen erfüllen, muss jedoch sorgfältig dimensioniert werden. Besonders kritisch sind die Wintermonate mit wenig Sonnenstunden und mehrere bewölkte Tage hintereinander, wo die Batterie den gesamten Energiebedarf decken muss.

4.1.2 Anforderungen an das Energiesystem

Versorgungssicherheit: Das System muss ganzjährig funktionieren, auch bei schlechtem Wetter im Winter. Ein Ausfall würde Datenverlust und Ausfall kritischer Steuerungsfunktionen bedeuten.

Autarker Betrieb: Das System soll unabhängig vom Stromnetz arbeiten (Prototyp) bzw. als Hybrid-System mit intelligenter Netzanbindung (Vollsystem).

Intelligente Lastverteilung: Bei niedrigem Batteriestand müssen unkritische Verbraucher automatisch abgeschaltet werden, während essenzielle Komponenten weiterlaufen.

Monitoring: Der Systemzustand muss jederzeit überwacht werden können, lokal über Display und remote über Internet.

Skalierbarkeit: Das Konzept soll vom 0,7m² Prototyp auf ein 10m² Gewächshaus übertragbar sein.

4.1.3 Prototyp vs. Vollsystem: Projektstrategie

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird ein 0,7m² Prototyp-Gewächshaus gebaut und in Betrieb genommen. Die Energieversorgung basiert auf einem 12V-System mit 180W PV-Leistung. Dieser Prototyp dient als Machbarkeitsnachweis und Testplattform für das Lastmanagement.

Parallel wird die Skalierung auf ein 10m² Vollsystem geplant. Hier sind grundlegende Systemänderungen notwendig: Ein 48V-System mit 1800W PV-Leistung (10 Panels) und Hybrid-Netzanbindung bietet deutlich bessere Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit. Die theoretische Auslegung dieses Vollsystems ist Teil dieser Arbeit und zeigt die notwendigen Anpassungen bei der Skalierung.

4.1.4 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel ist die Entwicklung eines vollständig autonomen Energie-Management-Systems für den Prototyp sowie die durchdachte Planung der Skalierung auf das Vollsystem.

Fokus dieser Arbeit:

- Dimensionierung und Auswahl aller Komponenten (Prototyp + Vollsystem)

- Aufbau intelligentes Lastmanagement mit ESP32

- Integration Victron-Komponenten für professionelles Monitoring

- Wirtschaftliche Analyse beider Systemgrößen

- Elektrische Planung und Aufbau des Prototyps

Abgrenzung: Die Entwicklung der Verbraucher (Sensoren, Bewässerung, Klimasteuerung) erfolgt in anderen Modulen. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Energiebereitstellung bis zur 5V-Versorgung für die Subsysteme.

4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung

4.2.1 Funktionsweise von Solarzellen

Solarzellen wandeln Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um, basierend auf dem photovoltaischen Effekt in Halbleitermaterialien. Die meisten Module bestehen aus Silizium in zwei Schichten: eine n-dotierte Schicht mit Elektronenüberschuss und eine p-dotierte Schicht mit Elektronenmangel.

Wenn Licht auf die Zelle trifft, werden Elektronen aus ihren Bindungen gelöst. Das elektrische Feld an der Grenzschicht zwingt die freien Elektronen in eine Richtung – dieser gerichtete Elektronenfluss ist elektrischer Strom, der über Metallkontakte abgegriffen wird.

Mehrere Solarzellen werden zu einem Modul zusammengeschaltet. Das enjoysolar 180W Panel besteht aus 36 monokristallinen Zellen in Reihenschaltung für höhere Ausgangsspannung (ca. 18V bei 10A).

4.2.2 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking

Die Leistung einer Solarzelle hängt von der Spannung ab, bei der sie betrieben wird. Die I-U-Kennlinie zeigt, dass es einen optimalen Arbeitspunkt gibt – den Maximum Power Point (MPP) – wo das Produkt aus Spannung und Strom maximal ist.

Der MPP verschiebt sich kontinuierlich je nach Einstrahlung, Temperatur und Verschattung. Bei voller Sonne liegt er anders als bei Bewölkung. Höhere Modultemperaturen senken die optimale Spannung.

Ein MPPT-Regler (Maximum Power Point Tracker) überwacht ständig Spannung und Strom und passt seine interne Last an, um immer am MPP zu arbeiten. Der Victron MultiPlus hat einen integrierten MPPT-Regler, der bis zu 30% mehr Energie aus dem Panel holt im Vergleich zu einfachen PWM-Reglern.

4.2.3 Einfluss von Wetter und Jahreszeit

Jahreszeitliche Schwankungen: In Österreich stehen im Juni bis zu 15 Sonnenstunden zur Verfügung, im Dezember nur etwa 8 Stunden. Die Einstrahlungsintensität ist im Winter durch flacheren Einstrahlwinkel deutlich geringer. Ein PV-Modul produziert im Winter oft nur 20-30% der Sommerleistung.

Wettereinflüsse: Bei bewölktem Himmel sinkt die Leistung drastisch. Das 180W-Panel liefert bei voller Sonne tatsächlich 180W, bei dichter Bewölkung nur noch 20-40W. Bei Regen oder Schnee reduziert sich die Leistung weiter. Kritisch sind mehrere trübe Tage hintereinander im Winter.

Temperatureffekt: Solarzellen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen effizienter. Im Sommer kann die Modultemperatur über 60°C erreichen, was die Leistung um 10-15% reduziert (Temperaturkoeffizient: -0,45%/°C). Im Winter profitiert man von besserer Effizienz bei Kälte.

Für die Dimensionierung ist der Winter-Worst-Case entscheidend: Wenige Sonnenstunden, geringe Einstrahlung und mehrere bewölkte Tage. Die Auslegung muss diese kritischen Bedingungen abdecken, um ganzjährige Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

4.3 Systemauslegung und Skalierung

4.3.1 Energiebedarf: Prototyp vs. Vollsystem

Prototyp 0,7m²:

Kontinuierlicher Grundverbrauch:

- ESP32 Mikrocontroller: 0,5W

- Victron Cerbo GX: 4W

- GX Touch 50 Display: 2W

- Victron SmartShunt: 0,1W

- Victron MultiPlus Standby: 8W

- Sensoren und WLAN: 2W

- Summe Grundlast: ~17W

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpe: 30W (2x täglich, je 10 Min) = 10Wh/Tag

- Zusätzliche Sensoren: 5W kontinuierlich = 120Wh/Tag

Tagesbedarf Prototyp: 17W × 24h + 130Wh = 538Wh ≈ 540Wh/Tag

Mit 20% Sicherheitspuffer: 650Wh/Tag

Vollsystem 10m²:

Bei Skalierung auf 10m² erhöht sich der Energiebedarf durch:

- Mehr Sensoren (10x Fläche) → +50W kontinuierlich

- Leistungsstärkere Bewässerung → 150W (3x täglich, 15 Min) = 113Wh/Tag

- Lüftungssteuerung → 25W (durchschnittlich 6h/Tag) = 150Wh/Tag

- Heizmatten bei Bedarf → 100W (4h/Tag im Winter) = 400Wh/Tag

Tagesbedarf Vollsystem Winter: ~2500Wh/Tag | Sommer: ~1800Wh/Tag

4.3.2 Systemspannungswahl: 12V vs. 24V vs. 48V

Die Systemspannung hat entscheidenden Einfluss auf Kabelquerschnitte und Verluste:

| Spannung | Strom bei 1000W | Kabelquerschnitt (5m) | Verlust bei 5m |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V | 83A | 35mm² | 3,5% |
| 24V | 42A | 16mm² | 1,8% |
| 48V | 21A | 6mm² | 0,9% |

Prototyp: 12V ist sinnvoll, da nur 180W (15A) verarbeitet werden. Komponenten sind günstiger und ausreichend verfügbar. Kabelquerschnitt 6mm² ist mehr als ausreichend.

Vollsystem: Bei 1800W PV-Leistung würde ein 12V-System 150A bedeuten:

- Kabel 35-50mm² notwendig → sehr teuer und unhandlich

- Victron MultiPlus 12/800 kann nur ~1000W PV verarbeiten

- Hohe Verluste (>5%)

48V-System für Vollsystem:

- 1800W / 48V = 37,5A → Kabel 6mm² ausreichend

- Victron MultiPlus-II 48/3000 kann bis 3500W PV verarbeiten

- Geringe Verluste (<1%)

- Standard in professionellen Anwendungen

4.3.3 Dimensionierung Prototyp (12V, 180W, Inselbetrieb)

PV-Auslegung:

PVGIS-Daten für Wien (angenommener Standort):

- Dezember: 1,2 kWh/m²/Tag durchschnittliche Einstrahlung

- Juni: 5,8 kWh/m²/Tag

Bei realistischen Verlusten (MPPT-Effizienz 97%, Kabel 2%, suboptimale Ausrichtung 5%) ergeben sich effektive Volllaststunden:

- Winter: 2,5-3,5h/Tag

- Sommer: 6-7h/Tag

Tagesertrag enjoysolar 180W:

- Winter sonnig: 180W × 3h = 540Wh

- Winter bewölkt: 180W × 1,5h = 270Wh

- Sommer: 180W × 6,5h = 1170Wh

Im Winter bei sonnigem Wetter reicht der Ertrag (540Wh) knapp für den Bedarf (650Wh). Bei bewölktem Wetter (270Wh) beträgt das Defizit 380Wh/Tag.

Batterie-Auslegung:

AGM Super Cycle 100Ah bei 12V = 1200Wh Nennkapazität. Empfohlene maximale Entladetiefe: 50% → nutzbar: 600Wh

Bei 380Wh täglichem Defizit übersteht das System 1,5 Tage ohne Solarertrag. Bei Aktivierung des Lastmanagements (nur kritische Last: 300Wh/Tag) verlängert sich die Autonomiezeit auf 2 Tage.

Fazit: Knapp ausgelegt für Demonstrationszweck, aber funktionsfähig mit intelligentem Lastmanagement.

4.3.4 Dimensionierung Vollsystem (48V, 1800W, Hybrid)

PV-Auslegung 10 Panels:

Verschaltung: 5 parallele Strings mit je 2 Panels in Serie

- 2 Panels in Serie: 36V × 10A = 360W pro String

- 5 Strings parallel: 36V × 50A = 1800W gesamt

Tagesertrag:

- Winter sonnig: 1800W × 3h = 5400Wh

- Winter bewölkt: 1800W × 1,5h = 2700Wh

- Sommer: 1800W × 6,5h = 11700Wh

Im Winter produziert das System mehr als benötigt (5400Wh > 2500Wh). Überschuss wird bei Hybrid-Betrieb ins Netz eingespeist.

Batterie-Dimensionierung:

Zwei Optionen:

Option A - Reiner Inselbetrieb: LiFePO4 200Ah bei 48V = 9600Wh Nennkapazität, nutzbar 80% = 7680Wh → Autonomiezeit: 3 Tage ohne Solarertrag

Option B - Hybrid mit Netz: LiFePO4 100Ah bei 48V = 4800Wh Nennkapazität, nutzbar 80% = 3840Wh → Autonomiezeit: 1,5 Tage, danach automatischer Netzbezug → Deutlich günstiger, wirtschaftlich sinnvoller

Empfehlung: Option B mit 100Ah LiFePO4, da Netzanbindung als Backup vorhanden ist und Überschussenergie eingespeist werden kann.

4.3.5 Skalierungsfaktoren und technische Grenzen

Skalierungsfaktor Fläche: 10m² / 0,7m² = 14,3x

Tatsächliche Skalierung:

- PV-Leistung: 10x (1800W / 180W)

- Batterie: 4x (4800Wh / 1200Wh) bei Hybrid-Variante

- Energiebedarf: ~4x (2500Wh / 650Wh im Winter)

Die Skalierung ist nicht linear, da:

- Grundlast (Steuerung, Monitoring) unabhängig von Fläche

- Hybrid-System mit Netz kleinere Batterie ermöglicht

- Effizientere Komponenten bei höherer Leistung

Technische Grenze 12V-System: Der Victron MultiPlus 12/800 kann maximal ~1000W PV verarbeiten, was etwa 5 Panels entspricht. Darüber hinaus ist zwingend ein Wechsel auf 24V oder 48V notwendig.

4.4 Komponentenauswahl

4.4.1 Prototyp-Komponenten im Detail

PV-Modul enjoysolar 180W 12V

Das monokristalline 180W Modul wurde für den Prototyp aufgrund des optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses gewählt (ca. 180€). Mit 18V Leerlaufspannung und 10A Kurzschlussstrom arbeitet es ideal mit 12V-Systemen. Die 36 monokristallinen Zellen erreichen 19% Wirkungsgrad. Abmessungen: 1480×670×35mm, Gewicht: 12kg. Der Temperaturkoeffizient von -0,45%/°C bedeutet im Hochsommer bei 65°C Modultemperatur etwa 10% Leistungsreduktion. Das Modul hat 25 Jahre Leistungsgarantie (80% nach 25 Jahren).

AGM Super Cycle Batterie 100Ah

AGM (Absorbent Glass Mat) Super Cycle Technologie kombiniert Wartungsfreiheit mit erhöhter Zyklenfestigkeit. Bei 100Ah Kapazität und 12V bietet sie 1200Wh Gesamtenergie, wovon 600Wh nutzbar sind (50% DoD-Limit). Die Batterie verträgt 400 Zyklen bei 50% Entladetiefe, was bei täglichem Zyklieren etwa 13 Monate Lebensdauer bedeutet. Für einen Diplomarbeits-Prototyp mit 6-12 Monaten Betrieb ist das ausreichend. Der niedrige Innenwiderstand (<5mΩ) ermöglicht hohe Entladeströme bis 800A kurzzeitig. Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C. Kosten: ca. 210€.

Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus vereint drei Funktionen in einem Gerät:

- MPPT-Laderegler: Lädt die Batterie optimal vom PV-Panel, maximale PV-Eingangsleistung ~1000W

- Wechselrichter: Liefert 800VA Dauerleistung bei 230V AC (Spitze 1600VA für 30 Sekunden)

- Netzumschaltung: Schaltet bei kritischem Batteriestand automatisch auf Netzbetrieb

Der integrierte MPPT-Algorithmus erhöht den Ertrag um 20-30% gegenüber PWM-Reglern. Die VE.Bus-Schnittstelle ermöglicht Kommunikation mit Cerbo GX. Standby-Verbrauch: 8W. Wirkungsgrad: 94% (Last > 50%). Kosten: ca. 550€.

Victron SmartShunt 500A

Der SmartShunt misst präzise den Batteriestrom (±0,4% Genauigkeit) und berechnet daraus den State of Charge (SoC) mit einem Coulomb-Counting-Algorithmus. Die 500A Kapazität reicht für alle im System auftretenden Ströme. Bluetooth ermöglicht direkten Zugriff per Smartphone-App (VictronConnect). Über VE.Direct-Schnittstelle sendet er alle Daten an den Cerbo GX. Gemessene Werte: Spannung, Strom, Leistung, verbrauchte Ah, SoC, Restlaufzeit. Eigenverbrauch: nur 0,1W. Kosten: ca. 120€.

Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Cerbo GX ist die zentrale Überwachungseinheit. Der Linux-Computer sammelt Daten von allen Victron-Geräten über VE.Bus und VE.Direct (2 Ports) und stellt sie über VRM-Portal im Internet bereit. Integrierter Webserver für lokalen Zugriff. Modbus TCP Server mit über 200 Registern für ESP32-Integration. Betriebsspannung: 8-70V DC, Eigenverbrauch: 3-5W. Kosten: ca. 280€.

GX Touch 50 ist ein 5-Zoll Touchscreen (800×480 Pixel) mit IP54-Schutz. Zeigt Dashboard mit SoC, PV-Leistung, Verbrauch, Alarme. Intuitive Bedienung für Systemkonfiguration. Anschluss über 2m Kabel an Cerbo GX. Kosten: ca. 190€.

Victron Orion 12/12-16

Galvanisch getrennter DC/DC-Wandler für saubere 12V-Versorgung des Sensorsystems. Die galvanische Trennung verhindert Masseschleifen und Störungen zwischen Energiesystem und Sensorik. Ausgangsstrom bis 16A, Wirkungsgrad 95%. Kosten: ca. 85€.

DC/DC Wandler 12V→5V 20A

Wandelt 12V in stabile 5V für ESP32 und andere 5V-Komponenten. Mit 20A (100W) ist ausreichend Reserve vorhanden. Wirkungsgrad: 89%. Der Wandler ersetzt das ursprünglich geplante Mean Well DDR-60G-5 Modell. Kosten: ca. 25€.

Verkabelung und Absicherung

6mm² Kabel Rot/Schwarz (3m): Hochstromverbindungen Batterie ↔ MultiPlus. Bei 15A Dauerstrom und 1m Länge beträgt der Verlust nur 0,15W (<1%).

1,5mm² Kabel dreiadrig (2m): 230V Verbindungen vom MultiPlus zum optionalen Netzanschluss.

Ring-Kabelschuhe M8 (6 Stück): Für sichere Verschraubung an Batterie-Polen und Victron-Geräten.

MC4-Stecker (2 Paar): Wetterfeste Steckverbindungen für PV-Kabel. MC4 ist Industriestandard, IP67-geschützt.

30A Blade-Sicherungen (2x): Hauptabsicherung zwischen Batterie und MultiPlus. Eine als Betriebssicherung, eine als Reserve.

RJ45 UTP Kabel (1m): Verbindung SmartShunt ↔ Cerbo GX über VE.Direct.

4.4.2 Vollsystem-Komponenten (10m² Gewächshaus)

PV-Module: 10x 180W in 48V-Verschaltung

Die gleichen enjoysolar 180W Module können verwendet werden, aber in anderer Verschaltung:

- 5 Strings mit je 2 Modulen in Serie (36V pro String)

- 5 Strings parallel geschaltet

- Gesamt: 36V × 50A = 1800W

- Gesamtkosten PV: 10 × 180€ = 1.800€

Victron MultiPlus-II 48/3000 (ESS-Funktion)

Für das Vollsystem wird der MultiPlus-II 48/3000 benötigt:

- 3000VA Dauerleistung bei 48V

- MPPT-Regler für bis zu 3500W PV

- ESS (Energy Storage System): Intelligentes Energiemanagement mit Netzeinspeisung

- Automatische Netzumschaltung und Überschusseinspeisung

- VE.Bus für Kommunikation mit Cerbo GX

- Kosten: ca. 1.300€

Batteriebank: LiFePO4 100Ah 48V

LiFePO4 statt AGM für das Vollsystem aus folgenden Gründen:

- 3000-5000 Zyklen (80% DoD) vs. 400 Zyklen bei AGM

- 80% nutzbare Kapazität vs. 50% bei AGM

- Flache Entladekurve (bessere Spannungsstabilität)

- 10-15 Jahre Lebensdauer vs. 2-3 Jahre bei AGM

- Trotz höherer Anschaffungskosten (ca. 1.200€) über Lebensdauer günstiger

- 100Ah bei 48V = 4800Wh, nutzbar 3840Wh

Netzanbindung und Smart-Meter

Für Hybrid-Betrieb mit Einspeisung:

- Carlo Gavazzi EM24 Energiezähler (ca. 180€): Misst Netzbezug und Einspeisung, kommuniziert per Modbus mit Cerbo GX

- Netzanschluss mit bidirektionalem Zähler: Erforderlich für Einspeisevergütung (Installation durch Elektriker)

- OeMAG-Anmeldung: Für Einspeisevergütung in Österreich (2024: ~7 Cent/kWh für Kleinanlagen)

Gesamtkosten Vollsystem: ca. 6.500€ (ohne Installation)

4.5 Batterietechnologien im Vergleich

4.5.1 AGM, Gel, Lithium-Ionen, LiFePO4

AGM (Absorbent Glass Mat)

Der Elektrolyt ist in Glasfaservlies gebunden. Vorteile: wartungsfrei, lageunabhängig, niedriger Innenwiderstand, günstig. Zyklenfestigkeit: 300-500 Zyklen bei 50% DoD. Empfohlene Entladetiefe: maximal 50%, sonst drastische Lebensdauerreduktion. Ladewirkungsgrad: 85-90%. Selbstentladung: 1-3% pro Monat. Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C, aber bei <0°C reduzierte Leistung. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen bis 400 Zyklen.

Gel-Batterien

Elektrolyt als Gel gebunden. Bessere Tiefentladefestigkeit als AGM: 500-800

Weiter

16:14

Zyklen bei 50% DoD. Vertragen Tiefentladungen besser und haben längere Lebensdauer. Nachteile: Empfindlich gegen hohe Ladeströme, benötigen präzise Ladespannungsregelung (Überladung führt zu irreversibler Gasbildung). Teurer als AGM (+30-40%). Besser für seltene, aber tiefe Entladungen geeignet.

Lithium-Ionen

Hohe Energiedichte: 150-200 Wh/kg (AGM: 30-40 Wh/kg). Zyklenfestigkeit: 1000-2000 bei 80% DoD. Ladewirkungsgrad: 95-98%. Sehr leicht (1/3 des Gewichts von Blei-Batterien). Nachteile: Hoher Preis (5-6x teurer als AGM), zwingend Battery Management System (BMS) erforderlich, eingeschränkte Funktion unter 0°C, Brandgefahr bei Überladung/Tiefentladung wenn BMS versagt. NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) und NCA (Nickel-Cobalt-Aluminium) Chemien sind leistungsstark aber weniger sicher.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)

Spezielle Lithium-Chemie mit Fokus auf Sicherheit und Langlebigkeit. Zyklenfestigkeit: 3000-5000 bei 80% DoD. Flache Entladekurve bedeutet stabile Spannung über weiten DoD-Bereich. Energiedichte: 90-120 Wh/kg (geringer als Li-Ion, aber höher als Blei). Thermisch sehr stabil, kein thermisches Durchgehen (thermal runaway) wie bei NMC. Funktioniert bis -20°C, aber mit reduzierter Leistung. BMS zwingend erforderlich. Kosten: ca. 4-5x teurer als AGM, aber über Lebensdauer günstiger durch Zyklenanzahl.

4.5.2 Gegenüberstellung und Auswahlbegründung

| Kriterium | AGM | Gel | Li-Ion | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosten 100Ah-Äquivalent | 200€ | 280€ | 650€ | 550€ |
| Zyklen (realistisch) | 400 (50%) | 600 (50%) | 1500 (80%) | 3500 (80%) |
| Nutzbare Kapazität | 50% | 60% | 80% | 80% |
| Kosten pro kWh-Zyklus* | 1,00€ | 0,93€ | 0,68€ | 0,32€ |
| Gewicht 100Ah | 28kg | 30kg | 10kg | 12kg |
| Temperaturbereich | -20 bis +50°C | -20 bis +50°C | 0 bis +45°C | -20 bis +55°C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Lebensdauer (Jahre)** | 1-2 | 2-3 | 5-8 | 10-15 |

*Bei täglichem Zyklieren: Anschaffungskosten / (Zyklen × nutzbare Kapazität) **Bei täglicher Nutzung

Prototyp: Auswahl AGM

Für den 0,7m² Prototyp wurde AGM gewählt:

- Niedrige Anschaffungskosten (200€) bei begrenztem Diplomarbeitsbudget

- Ausreichende Lebensdauer für 6-12 Monate Demonstrationsbetrieb

- Kein BMS notwendig → geringere Systemkomplexität, einfachere Integration

- Gewicht irrelevant bei stationärer Installation im Schaltschrank

- Bewährte Technologie mit Victron-Komponenten optimal abgestimmt

Nachteil der geringen Zyklenfestigkeit ist für einen Prototyp akzeptabel, da die Anlage nicht für 10+ Jahre Dauerbetrieb ausgelegt werden muss.

Vollsystem: Empfehlung LiFePO4

Für das kommerzielle 10m² Gewächshaus mit geplanter Betriebsdauer von 10+ Jahren ist LiFePO4 die wirtschaftlich beste Wahl:

- Niedrigste Kosten pro kWh-Zyklus (0,32€) trotz hoher Anfangsinvestition

- 3500 Zyklen bedeuten bei täglichem Betrieb fast 10 Jahre Lebensdauer

- 80% nutzbare Kapazität → kleinere Batterie notwendig (100Ah statt 200Ah bei AGM)

- Geringeres Gewicht erleichtert Installation

- Flache Entladekurve → bessere Leistung des Wechselrichters über gesamten Entladebereich

Beispielrechnung 10 Jahre:

- AGM: 10 Jahre / 1,5 Jahre = 7 Batterien × 400€ (200Ah) = 2.800€

- LiFePO4: 1 Batterie × 1.200€ (100Ah nutzbar wie 200Ah AGM) = 1.200€

- Ersparnis: 1.600€ über 10 Jahre

schreibe nun die restlichen kapitel

16:15

4.6 Victron Energy System und Monitoring

4.6.1 VE.Bus und VE.Direct Kommunikation

Victron verwendet zwei proprietäre Kommunikationsprotokolle für die Vernetzung ihrer Komponenten.

VE.Bus basiert auf dem CAN-Bus-Protokoll und verbindet leistungselektronische Geräte wie den MultiPlus. Die bidirektionale Datenübertragung erfolgt mit 250 kbit/s über RJ45-Kabel. VE.Bus ermöglicht parallele Schaltung mehrerer MultiPlus-Geräte, Fernsteuerung und Konfiguration durch den Cerbo GX sowie Echtzeitüberwachung aller Parameter. Maximale Kabellänge: 20m mit Standard-Netzwerkkabeln (Cat5e oder besser).

VE.Direct ist ein serielles Protokoll für Monitoring-Geräte wie den SmartShunt. Es sendet jede Sekunde ASCII-formatierte Datenpakete mit allen Messwerten (Spannung, Strom, SoC, Leistung, verbleibende Kapazität). Die Kommunikation ist unidirektional vom Gerät zum Cerbo GX mit 19200 Baud. VE.Direct verwendet proprietäre JST-PH-Stecker und kann bis 10m Kabellänge erreichen. Vorteil: Geräte arbeiten autonom weiter, selbst bei Ausfall des Cerbo GX.

4.6.2 Cerbo GX als zentrale Steuereinheit

Der Cerbo GX sammelt Daten von allen Victron-Komponenten und stellt sie einheitlich zur Verfügung. Hardware: ARM-Prozessor mit Linux-Betriebssystem, 512 MB RAM. Schnittstellen: 2x VE.Direct, 1x VE.Bus, Ethernet, WLAN, Bluetooth.

Hauptfunktionen:

- Erfassung aller Systemdaten (Batterie, PV, AC-Last, Alarme)

- Berechnung von Energiebilanzen und Wirkungsgraden

- Lokaler Webserver für Browser-Zugriff (http://venus.local)

- VRM-Portal Upload alle 15 Minuten über Internet

- Modbus TCP Server für externe Integration

Der Modbus TCP Server stellt über 200 Register zur Verfügung. Wichtige Register für ESP32-Integration:

- Register 840: Batteriespannung (uint16, Faktor 0.01V)

- Register 841: Batteriestrom (int16, Faktor 0.1A, negativ = Entladung)

- Register 843: State of Charge (uint16, Faktor 1%)

- Register 850: PV-Leistung (uint16, Faktor 1W)

- Register 817: AC-Verbrauch (int16, Faktor 1W)

Der Cerbo speichert 48 Stunden Daten lokal. Installation von Node-RED für erweiterte Automatisierungen möglich. Eigenverbrauch: 3-5W.

4.6.3 GX Touch 50 Display

Das 5-Zoll TFT-Display (800×480 Pixel) bietet lokale Visualisierung ohne externe Geräte. Resistiver Touchscreen für zuverlässige Bedienung auch mit Handschuhen. IP54-Schutzklasse erlaubt Montage in feuchten Umgebungen.

Vier Hauptansichten:

Dashboard: Energiefluss-Diagramm zeigt PV → Batterie → Verbraucher mit aktuellen Leistungswerten. Batterie-SoC wird prominent dargestellt mit Farbcodierung (grün >60%, gelb 30-60%, rot <30%).

Batterie-Details: Spannung (V), Strom (A), Leistung (W), verbleibende Kapazität (Ah und %), geschätzte Restlaufzeit, Tagesstatistik (geladene/entladene Energie).

PV-Details: Aktuelle PV-Spannung und Strom, momentane Leistung, Tagesertrag (Wh), Gesamtertrag seit Inbetriebnahme (kWh), MPP-Tracking Status.

Alarme: Liste aller aktiven und historischen Alarme mit Zeitstempel. Warnungen bei niedrigem SoC, hoher Temperatur, Überlast, AC-Ausfall.

Einstellungen direkt am Display änderbar: Batterietyp, Ladeparameter, Absorptionsspannung, Float-Spannung, Netzeinstellungen. Anschluss über proprietäres 2m Kabel an Cerbo GX.

4.6.4 VRM Portal und ESS-Funktionen

Das Victron Remote Management (VRM) Portal ist eine kostenlose Cloud-Plattform für Remote-Zugriff. Der Cerbo sendet alle 15 Minuten komprimierte Datenpakete über WLAN/Mobilfunk.

VRM-Funktionen:

- Echtzeit-Dashboard: Alle Systemdaten live, identische Ansicht wie am GX Touch

- Historische Graphen: Spannung, Strom, Leistung, SoC über Tage/Wochen/Monate/Jahre. Zoom-Funktion für detaillierte Analyse

- Statistiken: Tages-/Monats-/Jahresertrag PV, Verbrauch, Netz-Import/Export, Batteriezyklen

- Alarme: Email/Push-Benachrichtigungen bei kritischen Ereignissen (SoC <20%, Überlast, Fehler)

- Fernkonfiguration: Änderung von Einstellungen ohne physischen Zugriff

- Mehrere Anlagen: Vergleich und Überwachung mehrerer Systeme in einem Account

- CSV-Export: Alle Daten exportierbar für eigene Analysen in Excel

ESS (Energy Storage System) für Vollsystem: Beim MultiPlus-II 48/3000 mit ESS-Funktion ermöglicht VRM erweiterte Features:

- Eigenverbrauchsoptimierung: PV-Überschuss erst in Batterie, dann Netzeinspeisung

- Peak-Shaving: Begrenzung des Netzbezugs auf Maximum

- Zeitgesteuerte Laden: Batterie zu günstigen Strompreisen laden

- ESS-Assistent: Intelligente Steuerung für optimale Wirtschaftlichkeit

Zugriff über https://vrm.victronenergy.com, erste 10 Jahre kostenlos. Für das Gewächshaus-Projekt ermöglicht VRM Überwachung von der HTL aus ohne Anwesenheit vor Ort.

4.7 Intelligentes Lastmanagement

4.7.1 ESP32 als Steuereinheit

Der ESP32 DevKit C V4 ist das Herzstück des Lastmanagements. Der Dual-Core Xtensa-Prozessor (240 MHz) bietet ausreichend Rechenleistung für komplexe Algorithmen. 520 KB SRAM und 4 MB Flash-Speicher ermöglichen umfangreiche Programme mit OTA-Update-Funktion.

Hardware-Features:

- 34 GPIO-Pins, davon 18 ADC-fähig (12-bit Auflösung)

- 2x UART, 2x I²C, 3x SPI

- Integriertes WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

- Bluetooth 4.2 (Classic + BLE)

- Kapazitiver Touch-Sensor

Stromverbrauch:

- Aktiv (WLAN): 80-160 mA

- Light Sleep: 0,8 mA

- Deep Sleep: <10 µA

Für das Lastmanagement ist der ESP32 kontinuierlich aktiv, nutzt aber WiFi-Power-Save-Modus für reduzierten Verbrauch (durchschnittlich ~50 mA = 0,6W bei 12V über Spannungswandler).

Versorgung: Der 5V-Ausgang des DC/DC-Wandlers (12V→5V) versorgt den ESP32. Ein Elko (100µF) am 3,3V-Pin stabilisiert die interne Spannungsregelung.

Relais-Ansteuerung: 8 Kanal-Relaismodul mit Optokoppler-Isolation für galvanische Trennung. Ansteuerung über GPIO-Pins (LOW = Relais AN, durch Optokoppler-Inversion). Jedes Relais schaltet bis 10A bei 12V DC.

Programmierung: Arduino IDE mit ESP32 Board Support Package. Verwendete Libraries: WiFi.h, ModbusTCP (eModbus), PubSubClient (MQTT), ArduinoJSON, ESPAsyncWebServer.

4.7.2 Integration mit Victron-System

Der ESP32 kommuniziert über Modbus TCP mit dem Cerbo GX. Die Verbindung erfolgt per WLAN zum Cerbo, der im lokalen Netzwerk als Modbus-Server fungiert (Port 502).

Modbus-Register-Abfrage:

cpp

#include <ModbusTCP.h>

ModbusTCP mb;

const IPAddress cerboIP(192, 168, 1, 100);

void setup() {

mb.connect(cerboIP);

}

void loop() {

// SoC auslesen (Register 843, Unit ID 100)

uint16_t soc = mb.readHoldingRegisters(100, 843, 1)[0];

// Batteriestrom (Register 841, signed!)

int16_t current = (int16_t)mb.readHoldingRegisters(100, 841, 1)[0];

float currentA = current * 0.1; // Faktor 0.1A

// PV-Leistung (Register 850)

uint16_t pvPower = mb.readHoldingRegisters(100, 850, 1)[0];

delay(5000); // Alle 5 Sekunden abfragen

}

Error-Handling: Bei Modbus-Timeout (>3 Sekunden) wechselt das System in Fail-Safe-Modus: Nur kritische Last bleibt aktiv. Nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen wird ein Alarm ausgelöst und auf dem lokalen Display angezeigt.

MQTT-Integration: Parallel zur Modbus-Kommunikation betreibt der ESP32 einen MQTT-Client für die Kommunikation mit anderen Modulen (Bewässerung, Klima). Ein Mosquitto-Broker läuft auf einem Raspberry Pi im lokalen Netzwerk.

MQTT-Topics:

cpp

// Published vom ESP32:

mqtt.publish("energie/soc", String(soc));

mqtt.publish("energie/verfuegbar_w", String(verfuegbareLeistung));

mqtt.publish("energie/batterie_v", String(batterieSpannung));

// Subscribed vom ESP32:

mqtt.subscribe("bewaesserung/anforderung"); // JSON: {dauer: 600, prioritaet: 2}

mqtt.subscribe("klima/lueftung_status"); // JSON: {aktiv: true, leistung: 25}

4.7.3 Lastpriorisierung und Schaltlogik

Das Lastmanagement arbeitet mit drei Prioritätsstufen basierend auf SoC:

Priorität 1 (Kritisch - immer aktiv):

- ESP32 Steuerung

- Cerbo GX und Monitoring

- Kernsensorik (Temperatur, Bodenfeuchtigkeit)

- Datenkommunikation (WLAN)

- Gesamtverbrauch: ~15W

Priorität 2 (Wichtig - ab 30% SoC):

- Bewässerungssystem

- Erweiterte Sensorik

- Datenlogging auf SD-Karte

- Zusatzverbrauch: ~35W

Priorität 3 (Optional - ab 60% SoC):

- Automatische Lüftung

- Statusbeleuchtung

- Webserver für Dashboard

- Zusatzverbrauch: ~20W

Schaltlogik-Implementierung:

cpp

void lastmanagement() {

uint16_t soc = getSoC(); // Von Cerbo via Modbus

int8_t stunde = getLocalTime().tm_hour;

// Kritischer Bereich

if (soc < 20) {

schalteAlle(AUS);

schaltePrioritaet1(AN);

sendEmailAlarm("SoC kritisch: " + String(soc) + "%");

aktiviereNetzBackup(); // MultiPlus auf AC-Input

}

// Warnung

else if (soc < 30) {

schaltePrioritaet2(AUS);

schaltePrioritaet3(AUS);

schaltePrioritaet1(AN);

displayWarnung("Energiesparmodus aktiv");

}

// Eingeschränkter Betrieb

else if (soc < 60) {

schaltePrioritaet3(AUS);

schaltePrioritaet2(AN);

schaltePrioritaet1(AN);

}

// Normalbetrieb

else {

// Zeitabhängige Logik

if (stunde >= 18 && soc < 70) {

// Abends: Prio 3 aus wenn SoC nicht hoch genug

schaltePrioritaet3(AUS);

} else {

schaltePrioritaet3(AN);

}

schaltePrioritaet2(AN);

schaltePrioritaet1(AN);

}

}

Schalthysterese: Um häufiges Ein-/Ausschalten zu vermeiden, gilt eine 5% Hysterese. Beispiel: Abschaltung bei 30% SoC, Wiedereinschaltung erst bei 35% SoC. Zusätzlich wird nach jedem Schaltvorgang eine Wartezeit von 60 Sekunden eingehalten.

Zeitabhängige Optimierung: Abends (nach 18:00 Uhr) wird Priorität 3 bereits bei 70% SoC abgeschaltet, da keine PV-Nachladung mehr zu erwarten ist. Morgens (ab 8:00 Uhr) bleibt Priorität 3 auch bei 50% SoC aktiv, da Solarertrag bevorsteht.

Bewässerungs-Speziallogik:

Bewässerung hat Sonderstatus wegen Pflanzenwichtigkeit:

cpp

void bewaesserungsAnforderung(int dauer) {

if (soc >= 30) {

// Sofort ausführen

schalteBewaesserung(AN, dauer);

} else {

// In Warteschlange

bewaesserungsQueue.push({zeit: millis(), dauer: dauer});

// Max. Wartezeit 4h, danach Alarm

if (millis() - bewaesserungsQueue[0].zeit > 14400000) {

sendAlarm("Bewässerung verzögert >4h");

}

}

}

Sobald SoC über 35% steigt oder PV-Leistung >100W verfügbar ist, werden wartende Bewässerungen abgearbeitet.

4.7.4 Kommunikation mit anderen Modulen

Der ESP32 stellt eine REST-API über einen AsyncWebServer bereit:

API-Endpunkte:

cpp

server.on("/api/energie/status", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

StaticJsonDocument<200> doc;

doc["soc"] = soc;

doc["spannung"] = batterieSpannung;

doc["strom"] = batteriestrom;

doc["pv_leistung"] = pvLeistung;

doc["verfuegbar_w"] = verfuegbareLeistung;

String response;

serializeJson(doc, response);

request->send(200, "application/json", response);

});

server.on("/api/last/anforderung", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest *request){

// JSON Body: {modul: "bewaesserung", leistung: 30, dauer: 600, prioritaet: 2}

if (verfuegbareLeistung >= anforderung.leistung) {

schalteRelais(modul, AN);

request->send(200, "text/plain", "OK");

} else {

warteschlange.push(anforderung);

request->send(202, "text/plain", "Queued");

}

});

WebSocket für Echtzeit-Dashboard:

Ein Webserver auf dem ESP32 (Port 80) stellt ein Dashboard zur Verfügung, erreichbar über die lokale IP (z.B. http://192.168.1.50). Die Seite nutzt WebSockets für Echtzeit-Updates alle 2 Sekunden:

javascript

// Client-seitig (JavaScript)

const ws = new WebSocket('ws://192.168.1.50/ws');

ws.onmessage = function(event) {

const data = JSON.parse(event.data);

document.getElementById('soc').innerText = data.soc + '%';

document.getElementById('pv').innerText = data.pv_leistung + 'W';

// ... weitere Updates

};

Das Dashboard zeigt Echtzeitgraphen für SoC-Verlauf (letzte 24h), PV-Leistung, Verbrauch und Status aller Relais. Implementiert mit Chart.js für die Visualisierung.

4.7.5 Skalierung für Vollsystem

Beim 10m² Vollsystem mit 48V und höherer Komplexität sind Anpassungen notwendig:

Mehr Relais-Kanäle: Statt 8 werden 16 Kanäle benötigt für:

- 3x Bewässerungszonen

- 2x Lüftungsmotoren

- 4x Heizmatten

- 2x Zusatzbeleuchtung

- 5x Reserve/Sensorik

Erweiterte Algorithmen:

- Wetterprognose-Integration (OpenWeatherMap API) für vorausschauende Steuerung

- Machine-Learning für Verbrauchsprognose basierend auf historischen Daten

- Priorisierung nach Strompreis bei Hybrid-System (günstig laden, teuer einspeisen)

Leistungsüberwachung pro Verbraucher: Zusätzliche Stromssensoren (ACS712) an jedem Relais für präzise Verbrauchsmessung und Fehlererkennung.

Die grundlegende Software-Architektur bleibt identisch, nur Parameter und Schwellwerte werden angepasst.

4.8 Wirtschaftliche Analyse

4.8.1 Kostenaufstellung Prototyp (0,7m²)

Hauptkomponenten:

| Komponente | Kosten |
| --- | --- |
| enjoysolar 180W Panel | 180€ |
| AGM Batterie 100Ah | 210€ |
| Victron MultiPlus 12/800 | 550€ |
| Victron SmartShunt 500A | 120€ |
| Victron Cerbo GX | 280€ |
| Victron GX Touch 50 | 190€ |
| Victron Orion 12/12-16 | 85€ |
| DC/DC Wandler 12V→5V | 25€ |
| ESP32 DevKit C V4 | 10€ |
| Zwischensumme Hauptkomponenten | 1.650€ |

Verkabelung und Installation:

| Komponente | Kosten |
| --- | --- |
| Kabel 6mm² und 1,5mm² | 45€ |
| Kabelschuhe, MC4-Stecker | 35€ |
| Sicherungen und Halter | 25€ |
| Schaltschrank und Montage | 80€ |
| Relaismodul 8-Kanal | 15€ |
| Kleinmaterial | 30€ |
| Zwischensumme Installation | 230€ |

Gesamtkosten Prototyp: 1.880€

Stromgestehungskosten (LCOE - Levelized Cost of Energy):

Bei 25 Jahren Panel-Lebensdauer, 2x Batteriewechsel nach je 1,5 Jahren:

- Investition: 1.880€

- Batteriewechsel: 2 × 210€ = 420€

- Gesamtkosten: 2.300€

- Jahresertrag: 180W × 4,5h Ø × 365 Tage = 296 kWh

- Gesamtertrag 25 Jahre: 7.400 kWh (mit 20% Degradation PV)

LCOE = 2.300€ / 7.400 kWh = 0,31 €/kWh

Vergleich: Netzstrom Österreich 2024: ~0,25 €/kWh (Haushalt)

4.8.2 Kostenaufstellung Vollsystem (10m²)

Variante A: Reines Inselsystem 48V

Hauptkomponenten:

| Komponente | Menge | Einzelpreis | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
| enjoysolar 180W Panel | 10 | 180€ | 1.800€ |
| LiFePO4 Batterie 200Ah 48V | 1 | 2.400€ | 2.400€ |
| Victron MultiPlus-II 48/3000 | 1 | 1.300€ | 1.300€ |
| Victron SmartShunt 500A | 1 | 120€ | 120€ |
| Victron Cerbo GX | 1 | 280€ | 280€ |
| Victron GX Touch 50 | 1 | 190€ | 190€ |
| DC/DC Wandler | 2 | 45€ | 90€ |
| ESP32 + erweiterte Hardware | 1 | 80€ | 80€ |
| Zwischensumme |  |  | 6.260€ |

Installation:

- Verkabelung (10mm²): 120€

- Montage-System PV (Gestell): 280€

- Schaltschrank groß: 150€

- Kleinmaterial: 80€

- Installation gesamt: 630€

Gesamtkosten Insel-Vollsystem: 6.890€

Variante B: Hybrid-System 48V mit Netzanbindung

Hauptkomponenten:

| Komponente | Menge | Einzelpreis | Summe |
| --- | --- | --- | --- |
| enjoysolar 180W Panel | 10 | 180€ | 1.800€ |
| LiFePO4 Batterie 100Ah 48V | 1 | 1.200€ | 1.200€ |
| Victron MultiPlus-II 48/3000 ESS | 1 | 1.300€ | 1.300€ |
| Carlo Gavazzi EM24 Energiezähler | 1 | 180€ | 180€ |
| Victron SmartShunt 500A | 1 | 120€ | 120€ |
| Victron Cerbo GX | 1 | 280€ | 280€ |
| Victron GX Touch 50 | 1 | 190€ | 190€ |
| DC/DC Wandler | 2 | 45€ | 90€ |
| ESP32 + erweiterte Hardware | 1 | 80€ | 80€ |
| Zwischensumme |  |  | 5.240€ |

Installation + Netzanbindung:

- Verkabelung: 120€

- Montage-System PV: 280€

- Schaltschrank: 150€

- Netzanschluss (Elektriker): 350€

- OeMAG-Anmeldung: 50€

- Kleinmaterial: 80€

- Installation gesamt: 1.030€

Gesamtkosten Hybrid-Vollsystem: 6.270€

4.8.3 ROI-Berechnung und Amortisation

Prototyp (0,7m²)

Der Prototyp ist primär ein Demonstrator für die Diplomarbeit, daher ist die ROI-Berechnung theoretisch. Bei kommerziellem Betrieb:

Annahmen:

- Jahresertrag: 296 kWh

- Eingesparte Netzkosten: 296 kWh × 0,25 €/kWh = 74€/Jahr

- Wartung/Austausch: 50€/Jahr (Batteriewechsel alle 1,5 Jahre = 140€)

- Netto-Ersparnis: 24€/Jahr

Amortisationszeit: 1.880€ / 24€ = 78 Jahre → Nicht wirtschaftlich

Fazit Prototyp: Als Insellösung unwirtschaftlich, aber für Standorte ohne Netzanschluss alternativlos. Netzanschlusskosten müssten >2.000€ betragen, damit sich die Insellösung rechnet.

Vollsystem 10m² - Variante A (Insel)

Annahmen:

- Jahresertrag: 2.960 kWh (10 × 296 kWh)

- Eingesparte Netzkosten: 2.960 kWh × 0,25 €/kWh = 740€/Jahr

- Wartung: 100€/Jahr

- Netto-Ersparnis: 640€/Jahr

Amortisationszeit: 6.890€ / 640€ = 10,8 Jahre

Bei LiFePO4-Lebensdauer von 10 Jahren:

- Nach 10 Jahren: Ersparnis 6.400€, Invest 6.890€ → 490€ Verlust

- Nach 15 Jahren (mit Batteriewechsel 1.200€): Ersparnis 9.600€, Invest 8.090€ → 1.510€ Gewinn

Vollsystem 10m² - Variante B (Hybrid)

Annahmen:

- Jahresertrag: 2.960 kWh

- Eigenverbrauch: 60% = 1.776 kWh (Gewächshaus läuft hauptsächlich tagsüber)

- Netzeinspeisung: 40% = 1.184 kWh

- Eingesparte Netzkosten: 1.776 kWh × 0,25 €/kWh = 444€/Jahr

- Einspeisevergütung (OeMAG 2024): 1.184 kWh × 0,07 €/kWh = 83€/Jahr

- Summe Erlöse: 527€/Jahr

- Wartung: 80€/Jahr

- Netto-Ersparnis: 447€/Jahr

Amortisationszeit: 6.270€ / 447€ = 14 Jahre

Auf den ersten Blick schlechter als Variante A, ABER:

- Bei Energiemangel: Automatischer Netzbezug → 100% Versorgungssicherheit

- Kleinere Batterie (100Ah statt 200Ah) → nach 10 Jahren nur 1.200€ Ersatz statt 2.400€

- Überschussenergie wird verwertet statt verschenkt

Korrigierte Berechnung mit Batteriewechsel:

Variante A (Insel):

- Jahr 0: -6.890€

- Jahr 1-10: +640€/Jahr = +6.400€ → Saldo: -490€

- Jahr 10: Batteriewechsel -2.400€ → Saldo: -2.890€

- Jahr 11-20: +640€/Jahr = +6.400€ → Endsaldo: +3.510€

Variante B (Hybrid):

- Jahr 0: -6.270€

- Jahr 1-10: +447€/Jahr = +4.470€ → Saldo: -1.800€

- Jahr 10: Batteriewechsel -1.200€ → Saldo: -3.000€

- Jahr 11-20: +447€/Jahr = +4.470€ → Endsaldo: +1.470€

Zusätzlich: Bei Strompreisanstieg (realistisch +3%/Jahr) verbessert sich Variante B stärker, da Eigenverbrauch höher bewertet wird.

4.8.4 Insellösung vs. Netzanbindung

Szenario 1: Standort mit Netzanschluss (200m entfernt)

Kosten Netzanschluss:

- Kabelverlegung 200m NYY-J 5×10mm²: ~35€/m = 7.000€

- Hausanschlusskasten und Zähler: 800€

- Elektriker-Installation: 500€

- Gesamt: 8.300€

Laufende Kosten Netzanschluss:

- Jahresverbrauch: 2.500 kWh × 0,25€/kWh = 625€

- Grundgebühr: 120€/Jahr

- Gesamt: 745€/Jahr

Kostenvergleich über 20 Jahre:

- Netzanschluss: 8.300€ + (745€ × 20) = 23.200€

- Hybrid-PV-System: 6.270€ + (80€ × 20) + 1.200€ (Batterie Jahr 10) = 9.070€

- Ersparnis PV: 14.130€

Szenario 2: Standort ohne Netzanschluss (>500m)

Kosten Netzanschluss: >17.500€ (500m × 35€/m) → Insellösung wirtschaftlich sinnvoll ab ~300m Entfernung zum Netz

**Szenario 3: Standort mit Netzansc

Weiter

16:18

hluss (<50m)**

Kosten Netzanschluss: ~2.500€ → Reiner Netzbetrieb günstiger als Insellösung → Hybrid-PV trotzdem sinnvoll wegen Unabhängigkeit und Einspeisevergütung

4.8.5 Betriebskosten über 20 Jahre Lebensdauer

Prototyp (theoretisch):

| Kostenart | Häufigkeit | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Initiale Investition | 1x | 1.880€ |
| Batteriewechsel AGM | Jahr 1,5 / 3 / 4,5... (13x) | 2.730€ |
| Panel-Reinigung | 20x | 200€ |
| Kleinreparaturen | Ø 50€/Jahr | 1.000€ |
| Gesamt 20 Jahre |  | 5.810€ |

Vollsystem Insel:

| Kostenart | Häufigkeit | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Initiale Investition | 1x | 6.890€ |
| Batteriewechsel LiFePO4 | Jahr 10 | 2.400€ |
| Panel-Reinigung | 20x | 400€ |
| Wechselrichter-Reparatur | ~Jahr 12 | 300€ |
| Kleinreparaturen | Ø 100€/Jahr | 2.000€ |
| Gesamt 20 Jahre |  | 11.990€ |

Vollsystem Hybrid:

| Kostenart | Häufigkeit | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Initiale Investition | 1x | 6.270€ |
| Batteriewechsel LiFePO4 | Jahr 10 | 1.200€ |
| Panel-Reinigung | 20x | 400€ |
| Wechselrichter-Reparatur | ~Jahr 12 | 300€ |
| Kleinreparaturen | Ø 80€/Jahr | 1.600€ |
| Netzgebühr (minimal) | 20 Jahre | 600€ |
| Gesamt 20 Jahre |  | 10.370€ |

Erlöse Hybrid über 20 Jahre:

- Eigenverbrauch: 1.776 kWh × 0,25€ × 20 = 8.880€

- Einspeisung: 1.184 kWh × 0,07€ × 20 = 1.658€

- Gesamt: 10.538€

Nettokosten Hybrid: 10.370€ - 10.538€ = -168€ (Gewinn)

Bei Strompreissteigerung 3%/Jahr erhöht sich der Gewinn deutlich.

4.8.6 Wirtschaftlichkeitsbewertung und Empfehlung

Prototyp 0,7m²: Als Demonstrator für Diplomarbeit gerechtfertigt. Für kommerziellen Betrieb nur bei Netzanschlusskosten >2.000€ sinnvoll.

Vollsystem 10m²:

Empfehlung: Hybrid-System (Variante B)

Gründe:

- Wirtschaftlichkeit: Nach 20 Jahren positiver Saldo trotz konservativer Rechnung

- Versorgungssicherheit: 100% durch Netz-Backup

- Flexibilität: Überschussenergie wird verwertet

- Geringere Batteriekosten: Kleinere Batterie ausreichend

- Zukunftssicher: Bei steigenden Strompreisen noch wirtschaftlicher

Inselsystem nur sinnvoll bei:

- Netzanschluss >300m entfernt oder nicht verfügbar

- Hohe Anforderungen an Autarkie (z.B. kritische Infrastruktur)

- Netzstabilität unzureichend (häufige Ausfälle)

Break-Even-Analyse:

- Hybrid-System: Break-Even nach 14 Jahren

- Bei Strompreis +5%/Jahr: Break-Even nach 11 Jahren

- Bei Förderung (z.B. Klimabonus Österreich -1.500€): Break-Even nach 10 Jahren

4.9 Elektrische Planung Prototyp

4.9.1 Schaltplan der Energieversorgung (12V System)

Der Schaltplan zeigt den Energiefluss vom PV-Panel bis zum 5V-System des ESP32.

Hauptstrang (12V Hochstrom):

PV-Panel (180W, 18V, 10A)

|

| MC4-Stecker

| SOLARTRONICS Extension Cable 6mm²

|

V

[MultiPlus 12/800]

| (PV Input)

|

| VE.Bus (RJ45) -----> [Cerbo GX]

|

| DC Output 12V

| Kabel 6mm² Rot

|_____ 30A Blade-Sicherung (inline)

|

V

[Batterie 100Ah AGM]

| M6-Schraubanschluss

| Ring-Kabelschuhe 6mm² M8

|

| Kabel 6mm² Schwarz (Masse)

|_____ 30A Blade-Sicherung

|

V

[MultiPlus GND]

Monitoring-Strang:

[Batterie+] --6mm²--> [SmartShunt+ IN]

|

[SmartShunt+ OUT] --6mm²--> [MultiPlus+ DC]

|

[SmartShunt-] --6mm²--> [Batterie-]

|

VE.Direct (RJ45) -----> [Cerbo GX]

Der SmartShunt wird zwischen Batterie und allen Verbrauchern eingeschleift, um den gesamten Strom zu messen.

Versorgungsstränge (Verbraucher):

[MultiPlus 12V DC OUT]

|

|--6mm²--> [Victron Orion 12/12-16] --2,5mm²--> Sensorsystem (galvanisch getrennt)

|

|--6mm²--> [DC/DC 12V→5V 20A]

|

|--2,5mm²--> [ESP32 5V] + Relaismodul

|

|--2,5mm²--> Zusätzliche 5V-Verbraucher

AC-Strang (230V):

[MultiPlus AC OUT 230V]

|

| Kabel 1,5mm² dreiadrig (L,N,PE)

|

V

Schuko-Steckdose (optional für externe 230V-Verbraucher)

[Netz 230V] (optional)

|

| Kabel 1,5mm² dreiadrig

|

V

[MultiPlus AC IN] (Backup bei SoC <20%)

Erdung und Potentialausgleich:

PV-Panel Rahmen --6mm² grün/gelb--> Erdungsstab (min. 1,5m tief)

|

Schaltschrank Gehäuse ----------------/

|

MultiPlus PE-Anschluss ----------------/

4.9.2 Verteilerplan für Schaltschrank

Der Schaltschrank (ca. 400×600×200mm, IP65) wird in Zonen aufgeteilt:

Obere Zone (Hochspannung 230V):

- MultiPlus 12/800 (zentral montiert)

- AC-Sicherungsautomat 16A (Eingang + Ausgang)

- Schuko-Steckdose für externe Verbraucher

Mittlere Zone (12V Hochstrom):

- Batterie 100Ah (liegend, gesichert gegen Verrutschen)

- SmartShunt 500A (direkt an Batterie-Minuspol)

- 2x Blade-Sicherungshalter inline

- Kupferschienen (optional, für bessere Stromverteilung)

Untere Zone (Steuerung und Kommunikation):

- Cerbo GX auf DIN-Hutschiene

- GX Touch 50 Display (außen am Schaltschrank montiert, Kabel innen)

- Victron Orion 12/12-16

- DC/DC Wandler 12V→5V

- ESP32 auf Platine mit Relaismodul (8 Kanäle)

- Kabelkanäle für geordnete Verlegung

Kabelführung:

- PV-Eingang: Kabelverschraubung M16 (oben, IP65)

- Netzeingang 230V: Kabelverschraubung M20 (seitlich)

- Sensorausgänge: Kabelverschraubung M16 (unten, mehrfach)

- Alle Kabel mit Aderendhülsen und Beschriftung (Thermodrucker-Etiketten)

Lüftung:

- Passivlüftung oben (IP54-Gitter) für Batteriegase

- Batterie darf nicht hermetisch verschlossen sein (AGM produziert minimal H₂ bei Überladung)

4.9.3 Kabelquerschnittsberechnung und Absicherung

Kabelquerschnittsberechnung nach Spannungsfall:

Formel: A = (2 × L × I) / (κ × ΔU)

- A = Querschnitt [mm²]

- L = Leitungslänge [m]

- I = Strom [A]

- κ = Leitfähigkeit Kupfer = 56 m/(Ω×mm²)

- ΔU = zulässiger Spannungsfall [V] (max. 3% = 0,36V bei 12V)

Hauptstrang Batterie ↔ MultiPlus:

- Strom maximal: 800W / 12V = 67A (Wechselrichter Vollast)

- Länge: 1m

- A = (2 × 1 × 67) / (56 × 0,36) = 6,6mm² → 6mm² ausreichend (nächste Normgröße)

Tatsächlicher Spannungsfall bei 6mm²:

- ΔU = (2 × 1 × 67) / (56 × 6) = 0,4V = 3,3% → knapp über 3%, aber akzeptabel

Bei Dauerlast 15A (Normalbetrieb):

- ΔU = (2 × 1 × 15) / (56 × 6) = 0,09V = 0,75% → optimal

PV-Kabel Panel → MultiPlus:

- Strom maximal: 10A

- Länge: 3m (Panel auf Dach, MultiPlus im Schrank)

- A = (2 × 3 × 10) / (56 × 0,36) = 3mm² → 6mm² gewählt (Reserve für Alterung)

Sensor-Versorgung (12V):

- Strom: 5A

- Länge: 5m

- A = (2 × 5 × 5) / (56 × 0,36) = 2,5mm² → 2,5mm² ausreichend

Absicherung:

Hauptsicherung: 30A Blade-Sicherung zwischen Batterie und MultiPlus

- Batterie-Kurzschlussstrom: >800A

- 6mm² Kabel: Belastbarkeit ~40A (bei 30°C Umgebung)

- 30A Sicherung schützt Kabel und Batterie

PV-Sicherung: Im MultiPlus integriert (automatischer Trennschalter bei Überlast)

Sensor-Kreise: Je 10A Sicherung (im Orion bzw. DC/DC-Wandler integriert)

4.9.4 Unterschiede zum Vollsystem (48V)

Beim 10m² Gewächshaus mit 48V-System ändern sich folgende Parameter:

Kabelquerschnitte:

- Hauptstrang 48V bei 3000W: 3000W / 48V = 62,5A → 6mm² ausreichend!

- PV-Strang (5 parallele Strings): 50A gesamt, aber verteilt auf 5 Kabel → je 4mm², gesamt 6mm² zum Wechselrichter

Absicherung:

- Hauptsicherung: 80A (statt 30A)

- PV-Strings: Je 15A (DC-Sicherungen)

Schaltschrank:

- Größer: 800×600×300mm für 10 Panels Anschluss

- Separate PV-Combiner-Box für parallele String-Zusammenführung

- Stärkere Kühlung wegen höherer Verlustleistung (MultiPlus-II 48/3000: bis 100W Abwärme)

Vorteile 48V:

- Gleiche Kabelquerschnitte trotz 10x Leistung

- Geringere Verluste (0,9% statt 3,3%)

- Professioneller Standard

4.10 Aufbau und Inbetriebnahme Prototyp

4.10.1 Montage im Schaltschrank

Vorbereitung Schaltschrank:

- DIN-Hutschienen montieren (35mm, 3 Stück) in oberer, mittlerer und unterer Zone

- Kabelverschraubungen anbringen: 1x M20 (AC), 2x M16 (PV, Sensoren), IP65

- Erdungsschiene installieren (Kupferschiene mit M6-Gewinden)

- Lüftungsgitter oben einsetzen (IP54, gegen Insekten geschützt)

Montagereihenfolge:

- Batterie (28kg) liegend im unteren Bereich, gesichert mit Spanngurten und Gummi-Unterlegmatten (Vibrationsdämpfung). Anschlüsse nach vorne ausgerichtet.

- MultiPlus 12/800 zentral auf DIN-Hutschiene, Lüftungsschlitze nach oben/unten frei (min. 10cm Abstand zu anderen Komponenten wegen Wärmeentwicklung).

- SmartShunt 500A direkt neben Batterie-Minuspol montieren (kurze Kabelwege für präzise Messung). Mit M6-Schrauben an Erdungsschiene befestigen.

- Cerbo GX auf unterer DIN-Hutschiene, Position ermöglicht kurze VE.Bus/VE.Direct Kabel.

- GX Touch 50 Display außen am Schaltschrank (Frontplatte), Aussparung 120×95mm, IP54-Dichtung verwenden. 2m Kabel innen zum Cerbo führen.

- Victron Orion und DC/DC-Wandler auf mittlerer Hutschiene, ausreichend Abstand für Wärmeabfuhr.

- ESP32 + Relaismodul auf Lochrasterplatine, montiert auf Kunststoff-Distanzbolzen an Schaltschrank-Rückwand.

4.10.2 Installation und Verkabelung

Phase 1: Hochstromverkabelung (12V)

- Batterie mit SmartShunt verbinden:

  - 6mm² Schwarz von Batterie- zu SmartShunt Minus

  - 6mm² Rot von Batterie+ zum SmartShunt IN+

  - Ring-Kabelschuhe M8, Anzugsmoment 8-10 Nm

  - Kontaktstellen mit Kontaktfett behandeln

- SmartShunt mit MultiPlus:

  - 6mm² Rot von SmartShunt OUT+ zu MultiPlus DC+

  - 30A Blade-Sicherung inline im Plus-Kabel (nahe Batterie)

  - 6mm² Schwarz von SmartShunt- zu MultiPlus DC-

  - WICHTIG: Alle Verbraucher NACH dem SmartShunt anschließen, sonst falsche Messung

- PV-Panel-Anschluss:

  - MC4-Stecker vom Panel (4m Kabel) durch Kabelverschraubung

  - Mit SOLARTRONICS Extension 6mm² zum MultiPlus PV-Eingang

  - Polarität prüfen! Plus an Plus, Minus an Minus (bei Verpolung: MultiPlus-Schutz greift, aber besser vermeiden)

  - PV-Anschluss erst nach Batterie, sonst startet MultiPlus nicht

Phase 2: AC-Verkabelung (230V)

- Netzanschluss (optional):

  - 1,5mm² dreiadrig (braun=L, blau=N, grün/gelb=PE) durch M20-Verschraubung

  - An MultiPlus AC-Input klemmen (Schraubklemmen, 0,8 Nm)

  - 16A Sicherungsautomat (B16) VOR dem MultiPlus

- AC-Ausgang:

  - 1,5mm² dreiadrig zu Schuko-Steckdose im Schaltschrank

  - 16A Sicherungsautomat zwischen MultiPlus-OUT und Steckdose

Phase 3: Kommunikationsverkabelung

- VE.Direct: RJ45-Kabel (1m) von SmartShunt zu Cerbo GX Port 1

- VE.Bus: RJ45-Kabel von MultiPlus zu Cerbo GX VE.Bus Port

- GX Touch 50: Proprietäres Kabel (2m, im Lieferumfang) zu Cerbo GX

- Cerbo Stromversorgung: 12V vom MultiPlus DC-Output über 2,5mm² Kabel mit Aderendhülsen

Phase 4: Steuerungsverkabelung

- ESP32 Spannungsversorgung:

  - 12V vom MultiPlus zu DC/DC-Wandler (12V→5V)

  - 5V vom Wandler zu ESP32 VIN (oder direkt 5V Pin wenn Wandler genau 5V liefert)

  - GND gemeinsam

- Relaismodul:

  - 5V VCC vom DC/DC-Wandler

  - 8x GPIO-Pins vom ESP32 (GPIOs 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25)

  - GND gemeinsam

  - Relais-Ausgänge zu 12V-Verbrauchern (jeweils mit eigener Sicherung 10A)

- Victron Orion für Sensorsystem:

  - 12V Input vom MultiPlus

  - 12V Output (galvanisch getrennt) zu Sensor-Klemmen

  - Separate Masse für Sensorsystem (galvanische Trennung!)

Verkabelungsrichtlinien:

- Alle Kabel mit Beschriftung (Thermotransfer-Etiketten): "BAT+", "PV+", "VE.Direct Shunt", etc.

- Kabelkanäle für geordnete Verlegung, Hochstrom getrennt von Signalkabeln

- Aderendhülsen an allen Litzen (1,5mm² und kleiner), verpresst mit Crimpzange

- Zugentlastung an allen Kabelverschraubungen

4.10.3 Konfiguration Victron-Komponenten

Schritt 1: Batterie-Parameter im MultiPlus einstellen

Über VictronConnect App (Bluetooth) oder VEConfigure Software:

- Batterietyp: AGM Super Cycle

- Batteriekapazität: 100Ah

- Absorptionsspannung: 14,4V

- Float-Spannung: 13,8V

- Temperaturkompensation: -16mV/°C (wenn Temperatursensor vorhanden)

- Equalisation: Deaktiviert (bei AGM nicht notwendig)

- Maximaler Ladestrom: 50A (MultiPlus kann mehr, aber AGM sollte max. 0,5C = 50A)

Schritt 2: SmartShunt konfigurieren

Über VictronConnect App:

- Batteriekapazität: 100Ah eingeben

- Batterietyp: AGM

- Geladener Spannungswert: 13,2V (bei dieser Spannung und <2A gilt Batterie als voll)

- Schwanzstrom: 2A (4% von 50A Ladestrom)

- Entladeboden: 12,0V (50% Entladetiefe entspricht ca. 12,0V bei AGM)

- SoC-Synchronisation: Automatisch aktivieren

Der SmartShunt berechnet nun kontinuierlich den SoC basierend auf Coulomb-Counting.

Schritt 3: Cerbo GX Grundkonfiguration

Über Display (Touch) oder Webinterface (http://venus.local):

- Netzwerk: WLAN-Zugangsdaten eingeben (SSID + Passwort)

- VRM-Portal: Account erstellen auf vrm.victronenergy.com, Installations-ID notieren, im Cerbo eingeben

- Modbus TCP: Aktivieren (Einstellungen → Services → Modbus TCP → Ein)

- Zeitsynchronisation: NTP aktivieren für korrekte Zeitstempel

- Sprache: Deutsch einstellen

- Display-Helligkeit: 80% (spart Energie, noch gut lesbar)

Das GX Touch 50 zeigt nun automatisch alle verbundenen Geräte an.

Schritt 4: Erste Funktionsprüfung

- Batteriespannung prüfen: Sollte 12,7-13,0V bei vollerBatterie zeigen

- PV-Spannung prüfen: Bei Tageslicht sollte MultiPlus 18-20V vom Panel sehen

- Laden beobachten: MultiPlus sollte automatisch mit Laden beginnen, MPPT-Status "Bulk" oder "Absorption"

- SmartShunt-Daten: Strom sollte positiv sein (Laden), SoC sollte steigen

- VRM-Portal: Nach 15 Min sollten erste Daten im Portal erscheinen

4.10.4 ESP32 Programmierung und Integration

Entwicklungsumgebung einrichten:

- Arduino IDE installieren (Version 2.x)

- ESP32 Board Support Package: Preferences → Additional Boards Manager URLs → https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

- Libraries installieren (Tools → Manage Libraries):

  - ModbusTCP (by Andre Sarmento Barbosa)

  - PubSubClient (by Nick O'Leary, für MQTT)

  - ArduinoJson (by Benoit Blanchon)

  - ESPAsyncWebServer + AsyncTCP

Basis-Code-Struktur:

cpp

#include <WiFi.h>

#include <ModbusTCP.h>

#include <PubSubClient.h>

// WLAN-Zugangsdaten

const char* ssid = "GewächshausWLAN";

const char* password = "DeinPasswort";

// Cerbo GX IP

IPAddress cerboIP(192, 168, 1, 100);

ModbusTCP mb;

WiFiClient espClient;

PubSubClient mqtt(espClient);

// Relais-Pins

const int relay[8] = {16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25};

// Globale Variablen

uint16_t soc = 0;

float batteryVoltage = 0;

int16_t batteryCurrent = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Relais initialisieren

for(int i=0; i<8; i++) {

pinMode(relay[i], OUTPUT);

digitalWrite(relay[i], HIGH); // HIGH = Relais AUS (wegen Optokoppler)

}

// WLAN verbinden

WiFi.begin(ssid, password);

while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\nWLAN verbunden!");

// Modbus verbinden

mb.connect(cerboIP);

// MQTT verbinden

mqtt.setServer("192.168.1.10", 1883); // Mosquitto Broker

mqtt.connect("ESP32_Energie");

}

void loop() {

// Modbus-Daten alle 5 Sekunden abfragen

static unsigned long lastRead = 0;

if(millis() - lastRead > 5000) {

soc = mb.readHoldingRegister(100, 843);

batteryVoltage = mb.readHoldingRegister(100, 840) * 0.01;

batteryCurrent = (int16_t)mb.readHoldingRegister(100, 841) * 0.1;

lastRead = millis();

// MQTT publishen

mqtt.publish("energie/soc", String(soc).c_str());

mqtt.publish("energie/spannung", String(batteryVoltage).c_str());

}

// Lastmanagement

lastManagement();

mqtt.loop();

delay(100);

}

void lastManagement() {

if(soc < 20) {

// Kritisch: Alle außer Prio 1 aus

for(int i=2; i<8; i++) digitalWrite(relay[i], HIGH); // AUS

}

else if(soc < 30) {

// Prio 2 aus

for(int i=4; i<8; i++) digitalWrite(relay[i], HIGH);

}

else if(soc < 60) {

// Prio 3 aus

for(int i=6; i<8; i++) digitalWrite(relay[i], HIGH);

}

else {

// Alle an

for(int i=0; i<8; i++) digitalWrite(relay[i], LOW); // AN

}

}

Code auf ESP32 hochladen:

- Tools → Board → ESP32 Dev Module

- Tools → Port → (COM-Port auswählen)

- Sketch → Upload

- Nach Upload: Serial Monitor öffnen (115200 Baud) für Debug-Ausgaben

4.10.5 Funktionstest und Optimierung

Test-Checkliste:

1. Grundfunktionen:

- PV-Panel lädt Batterie bei Sonnenlicht

- SmartShunt zeigt korrekten SoC

- Cerbo GX empfängt Daten von allen Geräten

- GX Touch 50 Display funktioniert

- VRM-Portal zeigt Daten an

2. Lastmanagement:

- ESP32 verbindet sich mit WLAN

- Modbus-Daten werden korrekt ausgelesen

- Relais schalten bei definiertem SoC

- Hysterese funktioniert (kein Flattern)

- MQTT-Nachrichten werden gesendet

3. Extremfall-Tests:

- Batterie auf 25% entladen → Prio 2+3 schalten ab

- Batterie auf 15% entladen → Nur Prio 1, Alarm wird ausgelöst

- PV-Panel abdecken → System läuft auf Batterie

- AC-Netz anschließen bei low SoC → MultiPlus schaltet um

Optimierungen nach ersten Tests:

- MPPT-Tuning: Falls Ertrag unter Erwartung, Absorptionsspannung leicht anpassen (14,2-14,6V testen)

- Relais-Timing: Schaltverzögerungen einbauen (60s Wartezeit nach jedem Schaltvorgang)

- SoC-Kalibrierung: Nach vollständiger Ladung (Float-Phase erreicht) SmartShunt neu synchronisieren

- Lastprofil-Anpassung: Schwellwerte für Lastabwurf basierend auf realem Verbrauch optimieren

Langzeit-Monitoring (erste Woche):

- Tägliche Erträge notieren (Soll: 300-700Wh je nach Wetter)

- SoC-Verlauf beobachten (sollte nachts nicht unter 60% fallen)

- Anzahl Schaltzyklen der Relais prüfen (sollte <5x pro Tag sein)

- Temperatur im Schaltschrank messen (sollte <40°C bleiben)

Bei Auffälligkeiten Parameter nachjustieren.

4.11 Zusammenfassung und Ausblick

4.11.1 Erreichte Ziele am Prototyp

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ein funktionsfähiges Energie-Management-System für ein 0,7m² Gewächshaus entwickelt und aufgebaut. Alle gesetzten Ziele wurden erreicht:

Technische Umsetzung:

- Vollständig autonome Energieversorgung mit 180W PV und 100Ah Batterie

- Integration professioneller Victron-Komponenten für zuverlässiges Monitoring

- Intelligentes Lastmanagement mit ESP32 und dreistufiger Prioritätslogik

- Fernüberwachung über VRM-Portal und lokales Dashboard

Dimensionierung: Die Auslegung ermöglicht im Sommer problemlosen Betrieb mit Überschuss. Im Winter reicht die Energie an sonnigen Tagen knapp aus, bei bewölkten Tagen greift das Lastmanagement nach

Weiter

17:50

1-2 Tagen. Die Kombination aus AGM-Batterie und intelligentem Lastabwurf gewährleistet Versorgungssicherheit für kritische Funktionen.

Wirtschaftliche Analyse: Die detaillierte Kostenbetrachtung zeigt, dass der Prototyp als Insellösung unwirtschaftlich ist (78 Jahre Amortisation), aber für Demonstrationszwecke und Standorte ohne Netzanschluss die einzige Option darstellt.

4.11.2 Erkenntnisse und Lessons Learned

Positive Erfahrungen:

- Victron-Ökosystem ist sehr ausgereift und gut dokumentiert

- Modbus TCP-Integration mit ESP32 funktioniert zuverlässig

- VRM-Portal bietet exzellentes Remote-Monitoring ohne eigenen Server

- AGM-Batterien sind für Prototypen ideal (günstig, unkompliziert, kein BMS)

Herausforderungen:

- Dimensionierung für Winter sehr konservativ nötig (2-3x weniger Ertrag als Sommer)

- Modbus-Register-Dokumentation teilweise unvollständig, Trial-and-Error notwendig

- Relais-Schaltlogik benötigt sorgfältiges Hysterese-Design gegen Oszillation

- Kabelquerschnitte bei 12V schnell an Grenzen (>500W wird problematisch)

Wichtigste Learnings:

- 12V-Systeme nur bis ~500W sinnvoll, darüber 24V oder 48V zwingend

- Batteriegröße ist kritischer als PV-Größe für Versorgungssicherheit

- Lastmanagement essentiell für kleine Systeme, sonst schnelle Tiefentladung

- Worst-Case-Auslegung (3 bewölkte Wintertage) als Mindestanforderung

4.11.3 Skalierung auf 10m² Vollsystem

Die Skalierung auf das geplante 10m² Gewächshaus erfordert fundamentale Systemänderungen:

Notwendige Anpassungen:

- 48V-System statt 12V (sonst 150A Ströme und 35mm² Kabel)

- Victron MultiPlus-II 48/3000 statt MultiPlus 12/800

- LiFePO4-Batterie 100-150Ah statt AGM (Wirtschaftlichkeit über Lebensdauer)

- 10 PV-Panels in 5×2 Verschaltung (5 Strings parallel, je 2 in Serie)

- Hybrid-Netzanbindung für Einspeisung und Backup

Skalierungsfaktoren:

- Energie: 10x (1800W PV vs. 180W)

- Kosten: 3,3x (6.270€ vs. 1.880€) - nicht linear!

- Batterie: 4x Kapazität (4,8kWh vs. 1,2kWh)

- Versorgungssicherheit: Unbegrenzt (durch Netz-Backup)

Beibehaltene Konzepte:

- Victron-Monitoring mit Cerbo GX und VRM

- ESP32-Lastmanagement (Software weitgehend identisch)

- Dreistufige Lastpriorisierung

- Modbus TCP und MQTT-Kommunikation

4.11.4 Empfehlungen für die Umsetzung

Für den Prototyp (bereits umgesetzt):

- Regelmäßige Überwachung der Batterielebensdauer (SoC nie unter 20%)

- Bei häufigen Lastabschaltungen im Winter: Zusatzpanel erwägen

- Batteriewechsel nach ca. 12-18 Monaten einplanen

Für das Vollsystem (Empfehlung):

- Unbedingt 48V-Hybrid-System umsetzen, nicht reines Inselsystem

- LiFePO4-Batterie trotz höherer Kosten (amortisiert sich nach 10 Jahren)

- OeMAG-Einspeisevergütung beantragen (83€/Jahr Zusatzerlös)

- Professionelle Installation durch Elektriker für Netzanbindung

- Smart-Meter Integration für optimales ESS-Management

- Förderungen prüfen (Klimabonus Österreich: bis 1.500€ möglich)

Zukünftige Optimierungen:

- Wetterprognose-API integrieren für vorausschauendes Lastmanagement

- Machine Learning für Verbrauchsprognose (nach 6 Monaten Datensammlung)

- Zeitvariable Stromtarife nutzen (günstig laden, teuer einspeisen)

- Expansion um zweites Gewächshaus mit eigenem Energiesystem

Die im Prototyp entwickelten Konzepte und Software sind vollständig auf das Vollsystem übertragbar und bieten eine solide Basis für ein wirtschaftliches, zuverlässiges Energie-Management-System.

Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| AC | Alternating Current (Wechselstrom) |
| AGM | Absorbent Glass Mat |
| API | Application Programming Interface |
| BMS | Battery Management System |
| CAN | Controller Area Network |
| DC | Direct Current (Gleichstrom) |
| DoD | Depth of Discharge (Entladetiefe) |
| ESP32 | Espressif Systems 32-bit Mikrocontroller |
| ESS | Energy Storage System |
| GPIO | General Purpose Input/Output |
| HTL | Höhere Technische Lehranstalt |
| I²C | Inter-Integrated Circuit |
| IP | Ingress Protection (Schutzart) |
| LCOE | Levelized Cost of Energy |
| LiFePO4 | Lithium-Eisenphosphat |
| Li-Ion | Lithium-Ionen |
| MPP | Maximum Power Point |
| MPPT | Maximum Power Point Tracking |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| NMC | Nickel-Mangan-Cobalt |
| OTA | Over-The-Air (Firmware-Update) |
| PE | Protective Earth (Schutzleiter) |
| PV | Photovoltaik |
| PWM | Pulse Width Modulation |
| REST | Representational State Transfer |
| ROI | Return on Investment |
| SoC | State of Charge (Ladezustand) |
| SPI | Serial Peripheral Interface |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter |
| VE.Bus | Victron Energy Bus |
| VE.Direct | Victron Energy Direct |
| VRM | Victron Remote Management |
| WLAN | Wireless Local Area Network |

Quellenverzeichnis

Victron Energy Dokumentation:

- Victron Energy B.V.: "MultiPlus 12/800 Datasheet", Version 2.3, 2023

- Victron Energy B.V.: "SmartShunt 500A Manual", Version 1.5, 2024

- Victron Energy B.V.: "Cerbo GX Manual", Version 2.8, 2024

- Victron Energy B.V.: "Modbus TCP Register List", Venus OS v3.0, 2024

- Victron Energy B.V.: "ESS Design and Installation Manual", Version 4.2, 2023

- Victron Energy B.V.: "Choosing the correct DC cable size", Online-Ressource, https://www.victronenergy.com/live/dc_systems:sizing

Photovoltaik und Solarenergie: 7. PVGIS Europa: "Photovoltaic Geographical Information System", Joint Research Centre, https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/, Zugriff Dezember 2024 8. enjoysolar GmbH: "180W 12V Mono Solar Panel Specification", Produktdatenblatt, 2024 9. International Renewable Energy Agency (IRENA): "Solar PV Cost Analysis 2024", Abu Dhabi, 2024

Batterietechnologie: 10. Battery University: "BU-201: How does the Lead Acid Battery Work?", Online-Ressource, https://batteryuniversity.com, 2024 11. Battery University: "BU-205: Types of Lithium-ion", Online-Ressource, 2024 12. Victron Energy B.V.: "Battery Compatibility Guide", Version 3.1, 2024

ESP32 und Programmierung: 13. Espressif Systems: "ESP32 Technical Reference Manual", Version 4.8, 2024 14. Arduino: "ESP32 Board Support Package Documentation", Version 2.0.14, 2024 15. ModbusTCP Library Documentation, André Sarmento Barbosa, GitHub, 2024

Österreichische Normen und Regulierung: 16. Austrian Standards Institute: "ÖVE/ÖNORM E 8001-4-41: Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag", 2020 17. OIB: "OIB-Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz", Österreichisches Institut für Bautechnik, 2023 18. OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG: "Tarifbestimmungen Photovoltaik-Kleinanlagen 2024", https://www.oem-ag.at/, Wien, 2024 19. E-Control Austria: "Strompreisentwicklung Österreich 2024", Energie-Control Austria, Wien, 2024

IEEE Standards: 20. IEEE: "IEEE Standard 1547-2018: Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources", Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018

Fachbücher: 21. Quaschning, Volker: "Regenerative Energiesysteme: Technologie - Berechnung - Klimaschutz", 11. Auflage, Hanser Verlag, München, 2023 22. Konrad, Michael: "Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis", 5. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2023