Inhaltsverzeichnis

4.1 Zielsetzung und Abgrenzung	2

4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem	3

4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung	3

4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking	4

4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit	5

4.3 Systemauslegung und Dimensionierung	5

4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs	6

4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität	6

4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung	7

4.4 Auswahl der Systemkomponenten	7

4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V	7

4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah	8

4.4.3 Victron MultiPlus 12/800	8

4.4.4 Victron SmartShunt 500 A	8

4.4.5 Victron Orion 12/12-18	8

4.4.6 Victron Cerbo GX und GX Touch 50	9

4.4.7 Verkabelung und Absicherung	9

4.5 Batterietechnologien im Vergleich	9

4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien	9

4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung	10

5. Quellenverzeichnis	11

6. Abbildungsverzeichnis	12

# 4.1 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau und die Konfiguration eines Energie-Management-Systems für automatisierte Gewächshäuser. Der praktische Teil umfasst den Aufbau und die Inbetriebnahme eines 12 V Hybrid-Energiesystems zur elektrischen Versorgung eines 0,7 m² Prototyps. Die Auslegung und Integration der angeschlossenen Verbraucher liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs.

Der entwickelte Prototyp dient als Demonstrations- und Testsystem für ein hybrides Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab. Er ermöglicht die Untersuchung von Energieflüssen, Speicherverhalten und Netzinteraktion unter realistischen Bedingungen. Der Prototyp ist bewusst als Hybridsystem ausgelegt, dass bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann. Dadurch wird eine ganzjährige Versorgungssicherheit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

Parallel dazu erfolgt die Betrachtung der Skalierbarkeit des Konzepts auf größere landwirtschaftliche Anwendungen. Die Arbeit untersucht, welche Komponenten und Systemparameter bei der Übertragung auf größere Gewächshäuser angepasst werden müssen und vergleicht unterschiedliche Systemarchitekturen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftsanalyse umfasst den Vergleich von Inselsystemen, Hybridsystemen und reinem Netzbezug sowie die Bewertung verschiedener Batterietechnologien über deren Lebensdauer.

Der Fokus liegt auf folgenden Bereichen:

- Dimensionierung und Auswahl der energiebezogenen Komponenten für den Prototyp

- Integration und Konfiguration eines Energie-Monitoringsystems mit hardwareseitigem Lastmanagement

- Wirtschaftsanalyse verschiedener Energieversorgungskonzepte

- Bewertung verschiedener Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit

- Betrachtung der Skalierbarkeit auf größere Anwendungen

Abgrenzung: Die Entwicklung der einzelnen Verbraucher (Sensoren, Bewässerung, Klimasteuerung) und der Aufbau des Gewächshauses sowie die Entwicklung von Benutzeroberflächen und Anwendungen sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Arbeit beschränkt sich auf die Bereitstellung elektrischer Energie sowie auf die Konfiguration des Energie-Monitorings. Der Cerbo GX erfasst energierelevante Messdaten und stellt diese über eine MQTT-Schnittstelle zur Verfügung. Die Weiterverarbeitung dieser Daten zur softwareseitigen Laststeuerung liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs. Der Prototyp dient in erster Linie der Erprobung des Energie-Management-Konzepts und ist nicht auf vollständige energetische Autarkie aller angeschlossenen Verbraucher im Dauerbetrieb ausgelegt.

## 4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem

Das Energiesystem muss mehrere zentrale Anforderungen erfüllen, die sich aus dem Einsatzzweck und den Betriebsbedingungen ergeben.

Versorgungssicherheit: Das System muss ganzjährig zuverlässig arbeiten, auch bei schlechten Wetterbedingungen im Winter. Ein Ausfall kann zu Datenverlust, eingeschränkter Systemfunktionalität und im Extremfall zu Schäden an den Pflanzen führen. Die Versorgungssicherheit wird durch die hybride Systemarchitektur mit Netzanschluss als Backup gewährleistet.

Skalierbarkeit: Die Lösung muss vom Prototyp auf größere Anwendungen übertragbar sein. Dabei sind sowohl technische Aspekte wie Systemspannung und Komponenten als auch wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

Hardwareseitiges Lastmanagement: Der Victron MultiPlus verfügt über ein integriertes Lastmanagement, das bei niedrigem Batteriestand nicht priorisierte Verbraucher automatisch abschaltet, während kritische Systemfunktionen weiterhin versorgt werden. Dies verhindert Tiefentladung und verlängert die Laufzeit wichtiger Systeme. Die Konfiguration der Abschaltschwellen erfolgt im Rahmen dieser Arbeit.

Monitoring und Fernüberwachung: Der Zustand des Energiesystems (Batterieladung, PV-Leistung, Verbrauch) muss jederzeit erfasst werden können. Historische Daten ermöglichen die Analyse und Optimierung des Systems.

Wirtschaftlichkeit: Die Systemarchitektur muss wirtschaftlich vertretbar sein. Dabei spielen Investitionskosten, Betriebskosten, Amortisationszeit und bei Hybridsystemen auch Einspeisevergütungen eine Rolle. Ein überdimensioniertes System ist technisch sicher, aber unwirtschaftlich.

# 4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung erläutert. Der Fokus liegt dabei auf dem Betriebsverhalten von PV-Modulen sowie auf äußeren Einflüssen wie Wetter und Jahreszeit.

## 4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie mit Kurzschlussstrom ISC, Leerlaufspannung UOC und Maximum Power Point (MPP).
Grafik: Uwezi, via Wikimedia Commons, keine Änderungen, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Zur Beschreibung des elektrischen Betriebsverhaltens von Photovoltaik-Modulen werden Strom-Spannungs-Kennlinien herangezogen. Sie stellen den Zusammenhang zwischen abgegebener Spannung, Strom und der daraus resultierenden elektrischen Leistung dar und bilden die Grundlage für das Verständnis des optimalen Arbeitspunktes einer Solarzelle. Die charakteristische Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U-Kennlinie) sowie die daraus abgeleitete Leistungskennlinie (P-U-Kennlinie) einer Solarzelle sind in Abbildung 1 dargestellt.

Die Leistung einer Solarzelle ist nicht konstant, sondern hängt von der Spannung ab, bei der sie betrieben wird. Diese Abhängigkeit wird in der I-U-Kennlinie (Strom-Spannungs-Kennlinie) dargestellt (siehe Abbildung 1). Zusätzlich kann aus der I-U-Kennlinie die zugehörige Leistungskennlinie (P-U-Kennlinie) abgeleitet werden, indem das Produkt aus Strom und Spannung gebildet wird. Dabei zeigt sich, dass es einen optimalen Arbeitspunkt gibt, an dem dieses Produkt – und damit die erzeugte elektrische Leistung – maximal ist. Dieser Punkt wird als Maximum Power Point (MPP) bezeichnet [1].

Der MPP verändert sich kontinuierlich in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen wie Sonneneinstrahlung, Modultemperatur und Verschattung. Bei höherer Einstrahlung verschiebt sich der MPP zu höheren Stromwerten, während steigende Modultemperaturen zu einer Verringerung der optimalen Betriebsspannung führen [1].

Hier kommt das Maximum Power Point Tracking (MPPT) zum Einsatz. Ein MPPT-Regler überwacht kontinuierlich die aktuelle Modulspannung und den Modulstrom und passt seinen Eingangswiderstand dynamisch an. Dies geschieht typischerweise durch Variation des Tastverhältnisses eines integrierten DC-DC-Wandlers, sodass der Betriebspunkt des PV-Moduls stets in der Nähe des MPP gehalten wird. Praktisch bedeutet dies, dass der MPPT-Regler fortlaufend den Punkt maximaler Leistung ermittelt und seine Schaltregler-Elektronik entsprechend nachführt [2].

Der im Projekt eingesetzte Victron MultiPlus verfügt über einen integrierten MPPT-Laderegler, der diese Aufgabe automatisch übernimmt. Im Vergleich zu einfachen Ladereglern ohne MPPT-Funktion kann dadurch – abhängig von Betriebsbedingungen und Systemauslegung – ein um bis zu 30 % höherer Energieertrag erzielt werden [2].

## 4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit

Die Energieerzeugung einer Photovoltaikanlage ist stark von der Jahreszeit und den lokalen Wetterbedingungen abhängig. Im Sommer sind die Sonnenscheindauer und die Einstrahlungsintensität höher, während im Winter die Tage kürzer sind und die Sonnenstrahlung flacher auf die Module trifft. So beträgt die mittlere Globalstrahlung in Deutschland im Juni 200 kWh/m², im Dezember hingegen nur 16 kWh/m², was etwa 9 % der Sommerstrahlung entspricht [3][4].

Wetterbedingungen wirken sich zusätzlich auf die Leistung aus. Bei bedecktem Himmel sinkt die Einstrahlungsstärke erheblich. Das verwendete enjoysolar 180 W-Modul erreicht bei Standard-Testbedingungen (1.000 W/m², 25 °C) seine Nennleistung, bei geringerer Einstrahlung reduziert sich die Ausgangsleistung proportional. Unter starker Bewölkung mit etwa 200 W/m² Globalstrahlung liefert das Modul nur noch 20–40 W. Schnee auf den Modulen kann die Leistung weiter reduzieren, wobei geringe Schneemengen aufgrund der selbstreinigenden Eigenschaft der Module meist keine große Beeinträchtigung darstellen [5][6].

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Modultemperatur. Kristalline Siliziumzellen weisen einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Das enjoysolar 180 W-Modul hat einen Temperaturkoeffizienten von -0,45 %/°C. Hohe Sommertemperaturen über 60 °C können die Leistung um 10–15 % gegenüber den Standard-Testbedingungen reduzieren, während kalte Wintertemperaturen die Effizienz leicht erhöhen [5][6].

Für die Auslegung einer Photovoltaikanlage ist daher insbesondere der Winter-Worst-Case entscheidend. Die Planung muss kurze Tage, geringe Einstrahlung und mehrere bewölkte Tage berücksichtigen, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen.

# 4.3 Systemauslegung und Dimensionierung

Die Systemauslegung und Dimensionierung erfolgt auf Basis des ermittelten Energiebedarfs, der verfügbaren Solarleistung sowie der Batteriekapazität. Der Prototyp dient in erster Linie der Demonstration des Energie-Management-Konzepts und ist als Hybridsystem ausgelegt, dass bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann.

## 4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs

Die Dimensionierung des Energiesystems basiert auf der Erfassung aller angeschlossenen Verbraucher und deren Leistungsaufnahme. Da der Prototyp als Demonstrationssystem konzipiert ist, werden nicht alle Verbraucher dauerhaft betrieben. Stattdessen erfolgt eine Unterscheidung zwischen kontinuierlich aktiven Komponenten und variablen Verbrauchern, die nur zeitweise in Betrieb sind.

Kontinuierlich aktive Komponenten:

- Victron Cerbo GX: 3–5 W [7]

- GX Touch 50 Display: 2 W [7]

- Victron SmartShunt 500 A: < 1 W [8]

- Victron MultiPlus Standby: 8 W [9]

- ESP32 Mikrocontroller und Sensoren: ca. 3–5 W

Der kontinuierliche Grundverbrauch beträgt somit etwa 17–21 W, was einem Tagesverbrauch von ca. 410–500 Wh entspricht.

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpen: 3× ca. 0,6 W, jeweils 10–15 Minuten täglich

- Heizlüfter: 100 W, nur bei Bedarf (ca. 1–2 h/Tag im Winter)

- LEDs: 60 W, nur während aktiver Nutzung (ca. 2–4 h/Tag)

- Linearmotor (Lüftungssteuerung): 1,5 W, temperaturabhängig

Bei einem typischen Betrieb mit 2 Stunden LED-Beleuchtung und 1 Stunde Heizlüfter ergibt sich ein zusätzlicher Verbrauch von ca. 220 Wh pro Tag. Der Gesamtenergiebedarf liegt somit bei etwa 630–720 Wh/Tag.

Für die Auslegung wird mit einem Sicherheitspuffer von 20 % gerechnet, was einen Design-Energiebedarf von ca. 860 Wh/Tag ergibt.

## 4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität

PV-Dimensionierung:

Die Auslegung des PV-Moduls berücksichtigt insbesondere die Winterbedingungen in Innsbruck, mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1–1,5 kWh/m²/Tag im Dezember. Unter Berücksichtigung des Modulwirkungsgrads von 22 % und Verlusten durch MPPT-Regler, Kabel und suboptimale Ausrichtung werden im Winter 2–3 Volllaststunden angenommen [5].

Das 180 W enjoysolar-Modul liefert unter diesen Bedingungen:

- Sommer (beste Bedingungen): 180 W × 6 h = 1080 Wh/Tag

- Winter sonnig: 180 W × 2,5 h = 450 Wh/Tag

- Winter bewölkt: 180 W × 1 h = 180 Wh/Tag

Im Sommer wird deutlich mehr Energie produziert als verbraucht, was die Batterie vollständig lädt. Im Winter reicht die Energieerzeugung an sonnigen Tagen für den kontinuierlichen Grundverbrauch, während bei bewölktem Wetter die Differenz aus der Batterie entnommen werden muss oder über den Netzanschluss ausgeglichen wird.

Batterie-Dimensionierung:

Die 12 V AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah verfügt über eine Nennkapazität von 1200 Wh (100 Ah × 12 V) [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt [11]. Bei einem Tagesbedarf von 860 Wh kann die Batterie theoretisch etwa 0,7 Tage ohne PV-Ertrag überbrücken. In der Praxis greift bei kritischem Ladezustand das Lastmanagement, das nicht essenzielle Verbraucher automatisch abschaltet.

## 4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung

Die Autonomiezeit beschreibt, wie lange das System ohne PV-Ertrag und ohne Netzanschluss weiterlaufen kann. Bei voller Batterie (600 Wh nutzbar) und reduziertem Betrieb nur der kritischen Komponenten (ca. 410 Wh/Tag) ergibt sich eine Autonomiezeit von ca. 1,5 Tagen.

Worst-Case-Szenario Winter:

Drei aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Dezember mit je 180 Wh PV-Ertrag bei 860 Wh Verbrauch führen zu einem täglichen Defizit von 680 Wh. Das Lastmanagement greift:

- Tag 1: Batterie 100 % → 43 % (reduzierter Betrieb)

- Tag 2: Batterie 43 % → 0 % (nur Monitoring und Steuerung)

- Tag 3: Netzanschluss erforderlich

Das System übersteht also etwa 1,5 Tage ohne ausreichenden Solarertrag im Notbetrieb. Drei komplett bewölkte Tage sind statistisch selten, jedoch wurde der Prototyp bewusst als Hybridsystem ausgelegt. Bei kritischem Ladezustand kann über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus temporär externe Energie zugeführt werden [9]. Dadurch bleibt die Funktionsfähigkeit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen erhalten, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

# 4.4 Auswahl der Systemkomponenten

Die Auswahl der Komponenten erfolgte unter Berücksichtigung von Leistungsanforderungen, Systemspannung, Zuverlässigkeit im Praxisbetrieb sowie Kompatibilität innerhalb des Victron-Ökosystems. Ziel war ein wartungsarmes und effizientes Energiesystem, das den Energiebedarf des Prototyps aus der Photovoltaikanlage deckt und bei Bedarf zusätzlich über einen Netzanschluss geladen werden kann. Dadurch wird auch bei geringer Energieerzeugung, insbesondere in den Wintermonaten, eine zuverlässige Versorgung gewährleistet. Bei der Skalierung auf größere Systeme müssen Modulanzahl, Batteriekapazität, Wechselrichterleistung und Systemspannung entsprechend angepasst werden.

## 4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V

Das enjoysolar 180 W Modul wurde aufgrund seines günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Kompatibilität mit 12 V-Systemen gewählt. Mit einer Nennleistung von 180 Wp bei einer maximalen Spannung von 19,1 V und einem maximalen Strom von 9,43 A liefert es ausreichend Energie für den Prototyp [5]. Monokristalline Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von 22 %, was eine stabile Leistung auch bei suboptimalen Bedingungen gewährleistet. Die Abmessungen von 1480 × 670 × 35 mm und ein Gewicht von 10,9 kg ermöglichen eine sichere Montage. Der Temperaturkoeffizient von −0,44 %/K zeigt eine moderate Leistungsminderung bei hohen Temperaturen [5]. Bei der Skalierung auf größere Systeme muss die Anzahl der Module entsprechend dem Energiebedarf und der verfügbaren Montagefläche angepasst werden.

## 4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah

Die AGM Super Cycle Batterie kombiniert wartungsfreie, lageunabhängige AGM-Technologie mit erhöhter Zyklenfestigkeit. Mit 100 Ah bei 12 V entspricht die Gesamtkapazität 1200 Wh [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt. Die Batterie verträgt mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladung und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladung [10]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig bei niedrigen Temperaturen und produzieren keine Ausgasungen. Die empfohlene Ladespannung beträgt 14,2–14,6 V für Konstant-spannung und 13,5–13,8 V für Ladeerhaltung [10]. Bei größeren Systemen kann die Speicherkapazität durch Parallelschaltung zusätzlicher Batterien oder durch den Einsatz von Batterien mit höherer Kapazität erweitert werden.

## 4.4.3 Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus vereint Wechselrichter und Ladegerät in einem Gerät. Mit 800 VA Dauerleistung (700 W) bei 12 V deckt er die geplanten Verbraucher des Prototyps ab [9]. Bei 40 °C sinkt die kontinuierliche Ausgangsleistung auf 650 W [9]. Der integrierte Laderegler lädt die Batterie mit bis zu 35 A [9]. Die automatische Netzumschaltung ermöglicht Versorgungssicherheit bei niedriger Batterieladung. Der Standby-Verbrauch liegt bei 8–10 W [9]. Die VE.Bus-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation mit weiteren Victron-Geräten. Der Eingangsspannungsbereich von 9,5–17 V ermöglicht einen flexiblen Betrieb auch bei schwankenden Batteriespannungen [9]. Bei der Skalierung auf größere Systeme sollte die Wechselrichterleistung an die kombinierte Last aller Verbraucher angepasst werden, wobei bei höheren Leistungen auch eine Umstellung auf 48 V-Systeme sinnvoll sein kann, um Leitungsverluste zu minimieren.

## 4.4.4 Victron SmartShunt 500 A

Der SmartShunt misst den Batteriestrom mit ±0,4 % Genauigkeit und berechnet daraus den State of Charge (SoC) [8]. Mit einer Kapazität von bis zu 500 A erfasst er alle Ströme im System zuverlässig. Der Offset liegt bei weniger als 10 mA [8]. Über Bluetooth erfolgt die Überwachung per Smartphone, über VE.Direct werden Daten an den Cerbo GX übertragen. Die kontinuierliche SoC-Berechnung ist entscheidend für das Lastmanagement, da Steuergeräte wie der ESP32 auf diese Daten zugreifen können. Der Eigenverbrauch liegt bei unter 1 mA [8]. Die Versorgungsspannung reicht von 6,5–70 VDC, wodurch der SmartShunt auch bei der Skalierung auf 48 V-Systeme einsetzbar bleibt [8].

## 4.4.5 Victron Orion 12/12-18

Der Orion ist ein DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung, der das Sensorsystem mit stabilen 12 V versorgt. Die galvanische Trennung verhindert Masseschleifen und elektromagnetische Störungen. Mit 18 A Ausgangsleistung bei 40 °C steht ausreichende Reserve für die Sensorik zur Verfügung [12]. Der Eingangsspannungsbereich von 8–17 V ermöglicht einen flexiblen Betrieb [12]. Der Wirkungsgrad liegt bei 87 % [12]. Bei der Skalierung auf größere Systeme bleibt diese Komponente weitgehend unverändert, da der Strombedarf der Sensorik unabhängig von der PV-Anlagenleistung ist.

## 4.4.6 Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Der Cerbo GX ist die zentrale Überwachungs- und Steuereinheit des Systems. Er sammelt Daten von allen Victron-Komponenten über VE.Bus und VE.Direct und stellt sie im VRM-Portal bereit [7]. Externe Geräte können über Modbus TCP auf die Systemdaten zugreifen. Der Verbrauch liegt bei 2,8 W ohne Display, mit GX Touch 50 bei 3,8 W bei 12 V [7]. Die Betriebsspannung reicht von 8–70 V DC, wodurch der Cerbo GX auch bei 48 V-Systemen einsetzbar ist [7]. Das GX Touch 50 Display (5 Zoll, 800 × 480 Pixel, IP54) zeigt Batteriespannung, SoC, PV-Leistung, Verbrauch und Warnungen an [7]. Die Bedienung erfolgt über Touch, das 2 m Kabel ermöglicht flexible Montage im Schaltschrank.

## 4.4.7 Verkabelung und Absicherung

Für Hochstromverbindungen zwischen Batterie und MultiPlus werden 6 mm² Kabel verwendet, um Leitungsverluste unter 1 % zu halten. 230 V-Verkabelung erfolgt mit dreiadrigem 1,5 mm² Kabel. MC4-Stecker am PV-Anschluss gewährleisten wetterfeste Verbindungen. Blade-Sicherungen (30 A) schützen vor Kurzschlüssen. Ringkabelschuhe M8 sichern die Verschraubung an Batterie und Victron-Geräten zuverlässig. Bei größeren Systemen müssen Kabelquerschnitte entsprechend der höheren Ströme angepasst werden, um Leitungsverluste zu minimieren.

# 4.5 Batterietechnologien im Vergleich

Die Auswahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anschaffungskosten, Lebensdauer, Gewicht, Betriebstemperaturbereich und nutzbare Kapazität. Für stationäre Anwendungen wie Gewächshäuser sind insbesondere Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer entscheidende Kriterien. Im Folgenden werden die gängigen Batterietechnologien AGM, Gel, Lithium-Ionen und LiFePO4 hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Eignung für Energiespeichersysteme verglichen.

## 4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie wartungsfrei, auslaufsicher und lageunabhängig betrieben werden können [13]. Sie verfügen über einen niedrigen Innenwiderstand und sind für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 500–600 Zyklen, die nutzbare Kapazität beträgt etwa 55 % der Nennkapazität [13]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von -20 bis +40 °C [13]. Das Gewicht beträgt 25–35 kg pro nutzbarer Kilowattstunde [14]. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladetiefe und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladetiefe [10].

Gel-Batterien: Bei Gel-Batterien ist der Elektrolyt durch Zugabe von Kieselerde gelartig verdickt [13]. Sie bieten eine höhere Tiefentladefestigkeit als AGM-Batterien und erreichen 700–800 Zyklen bei 65 % nutzbarer Kapazität [13]. Gel-Batterien eignen sich besonders für moderate, kontinuierliche Lasten über längere Zeiträume und zeichnen sich durch geringe Selbstentladung aus [13]. Der Betriebstemperaturbereich liegt ebenfalls bei -20 bis +40 °C [13]. Sie sind empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und erfordern präzise Ladespannungen, um irreversible Schädigungen zu vermeiden.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und erreichen deutlich mehr Ladezyklen als Blei-Batterien. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber Tiefentladung und Überladung, weshalb ein Battery Management System (BMS) zwingend erforderlich ist. Verschiedene chemische Zusammensetzungen innerhalb der Lithium-Technologie führen zu unterschiedlichen Sicherheitseigenschaften. Die hier betrachtete LiFePO4-Technologie ist eine spezielle Variante mit erhöhter Sicherheit.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO4-Batterien sind eine spezielle Form der Lithium-Technologie mit erhöhter thermischer Stabilität und Sicherheit. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Batterien können LiFePO4-Zellen weder brennen noch explodieren [13]. Sie erreichen mindestens 4000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe und bieten eine nahezu hundertprozentig nutzbare Kapazität [13][14]. Das Gewicht liegt bei 8–10 kg pro nutzbarer Kilowattstunde und damit bei etwa 30 % des Gewichts von Blei-Batterien [13][14]. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20 bis +60 °C [13]. Ein integriertes BMS überwacht Ladung, Entladung und Sicherheitsfunktionen [13]. Die Lebensdauer liegt deutlich über 10 Jahren [14].

## 4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung

Technischer Vergleich:

| Kriterium | AGM | Gel | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutzbare Kapazität | 55 % | 65 % | 100 % |
| Zyklenzahl | 500-600 | 700-800 | mind. 4000 (80 % DoD) |
| Gewicht (kg/kWh) | 25-35 | 25-35 | 8-10 |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C | -20 bis +40 °C | -20 bis +60 °C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja (integriert) |
| Lebensdauer | ca. 5 Jahre | ca. 5 Jahre | über 10 Jahre |
| Laden bei Frost (<0 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Ja (-20 bis +40 °C) | Nein (max. 0 °C) |
| Ganzjähriger Outdoor-Betrieb ohne Heizung | Möglich | Möglich | LT-Serie erforderlich |
| Betrieb mit leistungsstarken Verbrauchern | Ja | Nein (verkürzt Lebensdauer) | Ja |

[13][14]

Die AGM Super Cycle Batterie 100 Ah wurde für den Prototyp aufgrund projektspezifischer Anforderungen ausgewählt, insbesondere für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb ohne zusätzliche Temperaturregelung. Der im Freien montierte Schaltschrank ist Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Frostperioden ausgesetzt, weshalb eine robuste und wartungsfreie Batterie erforderlich ist. AGM-Batterien können zwischen −20 °C und +40 °C betrieben werden [13]. Im Gegensatz dazu dürfen LiFePO4-Batterien unter 0 °C nicht geladen werden und erfordern für niedrigere Temperaturen spezielle Low-Temperature-Serien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Systemkomplexität erhöhen [13]. AGM-Batterien sind auslaufsicher, gasungsfrei und rüttelfest; das in einem Glasfaservlies gebundene Elektrolyt ermöglicht zudem den Betrieb in Schräglage, was besonders bei Outdoor-Installationen mit gelegentlichen Erschütterungen durch Wartungsarbeiten von Vorteil ist [13]. Die Batterien liefern kurzfristig hohe Ströme, etwa beim Einschalten des MultiPlus oder bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbraucher, während Gel-Batterien eher für kontinuierliche moderate Lasten geeignet sind und bei hohen Spitzenströmen schneller altern [13]. AGM-Batterien benötigen kein Battery Management System (BMS), wodurch die Systemintegration vereinfacht wird, und tolerieren gelegentliche Tiefentladungen besser als Standard-AGM-Batterien [10][13]. Das höhere Gewicht von 25–35 kg/kWh gegenüber 8–10 kg/kWh bei LiFePO4 spielt im stationären Schaltschrank keine Rolle, ist jedoch bei mobilen Anwendungen oder Dachlast-Beschränkungen relevant [13][14]. Für Systeme mit geplanter Betriebsdauer über 10 Jahre und täglicher Nutzung wäre LiFePO4 aufgrund höherer Zyklenfestigkeit, 100 % nutzbarer Kapazität und längerer Lebensdauer wirtschaftlich vorteilhafter [13][14]. Zusammenfassend vereint die AGM Super Cycle Batterie die erforderliche Robustheit, Kälteresistenz, Hochstromfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wodurch sie für den Prototyp optimal geeignet ist und gleichzeitig die Systemkomplexität reduziert.

4.6 Integration und Konfiguration des Victron-Energy-Monitoring-Systems

Für die Überwachung des hybriden 12-V-Energiesystems wurde der Cerbo GX von Victron Energy als zentrale Monitoring-Einheit gewählt. Er verbindet den SmartShunt 500 A und den MultiPlus 12/800 über gerätespezifische Schnittstellen und stellt die erfassten Messdaten lokal sowie über das Netzwerk bereit.

## 4.6.1 Systemarchitektur und Kommunikationsschnittstellen

Die Anbindung der Systemkomponenten erfolgt über zwei gerätespezifische Schnittstellen: VE.Direct und VE.Bus.

Der SmartShunt 500 A ist über VE.Direct angebunden. Über diese Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle werden ausschließlich Batteriedaten wie Spannung, Strom und Ladezustand an den Cerbo GX übertragen [7][15]. Der Cerbo GX verfügt über drei galvanisch isolierte VE.Direct-Anschlüsse, die galvanische Isolation dient der störungsarmen Signalübertragung [7].

Der MultiPlus 12/800 ist über VE.Bus angebunden. VE.Bus ist das Protokoll, über das Wechselrichter und Ladegeräte ihre AC-Ausgänge synchronisieren und mit der Monitoring-Einheit kommunizieren [15]. Im Unterschied zu VE.Direct überträgt VE.Bus keine Batterierohwerte, sondern Gerätezustände: Wechselrichter- und Ladebetrieb, Netzstatus sowie Eingangsstrombegrenzung. Der VE.Bus-Anschluss des Cerbo GX besteht aus zwei parallel geschalteten, galvanisch isolierten RJ45-Buchsen [7].

Für die externe Datenkommunikation verfügt der Cerbo GX über einen 10/100-RJ45-Ethernet-Anschluss sowie integriertes WLAN [7]. Zur Datenbereitstellung wird MQTT genutzt, da dieses Protokoll eine einfachere Integration in die vorhandene Flutter-App ermöglicht als Modbus-TCP. Der Cerbo GX unterstützt Modbus-TCP zwar ebenfalls als standardisiertes Industrieprotokoll mit definierten Registeradressen [16], jedoch wurde es für dieses System nicht aktiviert.

## 4.6.2 Cerbo GX als zentrale Monitoring-Einheit

Der Cerbo GX erfasst kontinuierlich alle energierelevanten Messgrößen des Systems: Batteriespannung, -strom, Ladezustand, PV-Leistung, Netzbezug sowie den Betriebszustand des MultiPlus. Die Versorgungsspannung liegt im Bereich von 8 bis 70 V DC, wodurch eine direkte Einspeisung aus dem 12-V-Systembus möglich ist. Die Leistungsaufnahme beträgt 2,8 W bei 12 V ohne Display, mit dem GX Touch 50 steigt sie auf 3,8 W bzw. bis zu 4,8 W bei maximaler Helligkeit [7]. Die lokale Visualisierung erfolgt über den GX Touch 50.

## 4.6.3 Hardwareseitiges Lastmanagement im MultiPlus

Das Lastmanagement wird hardwareseitig durch den MultiPlus 12/800 realisiert. Konfiguriert wurde er mit den von Victron Energy vorgesehenen Tools VictronConnect und VE.Configure. Eingestellt wurden Unterspannungsabschaltung zum Schutz der AGM-Batterie, die batteriespezifische Ladekennlinie sowie die Eingangsstrombegrenzung des Netzanschlusses. Eine externe Steuereinheit ist für diese Schutzfunktionen nicht erforderlich.

## 4.6.4 Remote-Monitoring über das VRM-Portal

Über Ethernet oder WLAN ist der Cerbo GX mit dem VRM-Portal von Victron Energy verbunden. Das Portal speichert historische Systemdaten und ermöglicht die Fernüberwachung.

# 4.7 Wirtschaftliche Analyse

In diesem Kapitel wird untersucht, ob und wie schnell sich eine Investition in ein PV-basiertes Energiesystem für Gewächshausanwendungen wirtschaftlich rechnet. Da der entwickelte Prototyp primär als Test- und Demonstrationssystem konzipiert wurde und nicht auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist, wäre es nicht sinnvoll, ihn als Berechnungsgrundlage heranzuziehen. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Fallbeispiel auf Basis eines Gewächshauses mit 10 m² Dachfläche verwendet.

## 4.7.1 ROI-Berechnung des PV-Systems

Grundlage der ROI-Berechnung (Return on Investment) sind die Investitionskosten für das Energie-Management-Modul, die jährliche Energieerzeugung sowie der aktuelle Endkundenpreis für Strom in Österreich. Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Energie-Management-Modul, das Photovoltaikmodule, Batteriespeicher, Wechselrichter, Stromsensorik und Steuerungselektronik umfasst. Alle weiteren Systemkomponenten wie Klimaüberwachung, Bewässerung oder KI-gestützte Analyse werden separat bilanziert.

Gemäß aktuellen Branchenwerten werden für die Installation von 1 kWp Photovoltaikleistung rund 5 m² Dachfläche benötigt [17]. Für das Fallbeispiel wird vereinfachend eine nutzbare Dachfläche von 10 m² angenommen. Daraus ergibt sich eine installierbare Leistung von etwa 2 kWp [17]. Die Investitionskosten für PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher liegen in Österreich im Jahr 2025 bei rund 2.000 bis 2.800 Euro/kWp [17], was für 2 kWp Gesamtkosten von 4.000 bis 5.600 Euro ergibt. Für die weitere Berechnung wird der Mittelwert von 4.800 Euro verwendet.

Für die Berechnung der Energieerzeugung werden die monatlichen Durchschnittswerte der Sonnenstunden pro Tag für Tirol herangezogen. Der Jahresdurchschnitt über alle Monate beträgt ca. 5,66 Sonnenstunden pro Tag [18]. Bei 2 kWp installierter Leistung ergibt sich damit eine tägliche Energieerzeugung von rund 11,3 kWh (2.000 W × 5,66 h), hochgerechnet auf ein Jahr eine Gesamtenergie von ca. 4.132 kWh (11,32 kWh × 365 Tage).

Allerdings schwankt die tatsächliche Tageserzeugung je nach Jahreszeit deutlich. Im Sommer (Juni bis August) stehen durchschnittlich rund 7,3 bis 8,0 Sonnenstunden pro Tag zur Verfügung, was einer täglichen Erzeugung von ca. 14,6 bis 16,0 kWh entspricht. Im Winter hingegen – insbesondere im Dezember – reduziert sich der Wert auf ca. 3 Sonnenstunden pro Tag [18], was einer täglichen Erzeugung von lediglich ca. 6,0 kWh entspricht. Diese saisonale Schwankung hat direkte Auswirkungen auf die Dimensionierung des Batteriespeichers und unterstreicht die Bedeutung eines Hybrid-Backups für den ganzjährigen Betrieb.

Der österreichische Endkundenstrompreis liegt bei rund 0,20 bis 0,30 Euro/kWh inklusive Netzkosten, Abgaben und Steuern [19]. Als Mittelwert wird für die Berechnung wird ein Preis von 0,25 Euro/kWh angesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht die gesamte erzeugte Energie direkt eingespart wird – ein Teil des Stroms wird unmittelbar beim Entstehen verbraucht (Direktverbrauch), der Rest wird im Batteriespeicher zwischengespeichert. Laut Branchenerfahrungen liegt der direkte Eigenverbrauchsanteil bei typischen Anlagen bei rund 30 % [1]. Bei Gewächshausanwendungen ist dieser Anteil tendenziell höher, da der Stromverbrauch durch Sensoren, Pumpen und Steuerungssysteme überwiegend tagsüber anfällt und damit zeitlich gut mit der PV-Erzeugung übereinstimmt. Für die Berechnung wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte erzeugte Energie entweder direkt verbraucht oder über den Batteriespeicher genutzt wird, was bei einem gut dimensionierten Inselsystem realistisch ist. Daraus ergibt sich eine jährliche Kosteneinsparung von rund 1.033 Euro (4.132 kWh × 0,25 Euro/kWh).

Der ROI berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem jährlichen Nutzen und der Gesamtinvestition:

ROI = (jährlicher Nutzen / Investition) × 100 = (1.033 / 4.800) × 100 ≈ 21,5 %

Die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite liegt damit bei rund 21,5 %.

## 4.7.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung

Die einfache Amortisationszeit ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen beträgt:

Amortisationszeit = Investition / jährliche Einsparung = 4.800 Euro / 913 Euro ≈ 5,3 Jahre

Berücksichtigt man, dass die österreichischen Großhandelspreise für Strom laut Austrian Energy Agency im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 % gestiegen sind [3], ist davon auszugehen, dass auch die Endkundenpreise mittelfristig weiter steigen werden – wenn auch gedämpft durch stabile Netzgebühren- und Steueranteile. Steigende Endkundenpreise würden die jährliche Einsparung erhöhen und die effektive Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 5,3 Jahren weiter verkürzen.

Im Vergleich zur Insellösung bietet eine Netzanbindung mit Einspeisung in das öffentliche Netz deutlich geringere wirtschaftliche Vorteile. Der ÖMAG-Einspeisetarif lag zuletzt bei rund 5,9 Cent/kWh, während private Anbieter zwischen 2,0 und 11,0 Cent/kWh vergüten – im Durchschnitt rund 6,05 Cent/kWh [5]. Das liegt deutlich unter dem angenommenen Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh. Bei vollständiger Einspeisung würde die jährliche Vergütung lediglich 220 bis 400 Euro betragen, was die Amortisationszeit auf 12 bis 22 Jahre verlängern würde.

Für Gewächshausanwendungen ist die Insellösung daher wirtschaftlich klar vorteilhafter: Der selbst erzeugte Strom wird zum Vollpreis bewertet, Netzgebühren entfallen, und die Versorgung bleibt auch bei Netzausfällen gesichert. Der wesentliche Nachteil der Insellösung liegt in der Speicherabhängigkeit – bei anhaltend schlechter Sonneneinstrahlung, etwa im Winter, muss die Batteriekapazität ausreichend dimensioniert sein, um Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden. Das entwickelte Hybridsystem adressiert diesen Punkt durch den integrierten Netzanschluss des Victron MultiPlus, der bei Bedarf als Backup-Versorgung aktiviert werden kann.

## 4.7.3 Betriebskosten, LCOE und ergänzende Energiequellen

Die laufenden Betriebskosten des PV-Inselsystems sind gering. Da PV-Anlagen grundsätzlich weitgehend wartungsfrei sind und eine regelmäßige Reinigung in der Regel nicht erforderlich ist [1], beschränken sich die jährlichen Betriebskosten auf gelegentliche Sichtprüfungen, den Austausch von Kleinteilen sowie das Monitoring des Batteriezustands. Die geschätzten jährlichen Betriebskosten liegen bei 10 bis 20 Euro.

Die Stromerzeugungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) liegen auf Basis der Investitionskosten von 4.800 Euro, einer angenommenen Systemlebensdauer von 10 bis 15 Jahren und einer jährlichen Energieerzeugung von 3.650 kWh bei rund 0,09 bis 0,13 Euro/kWh – deutlich unter dem aktuellen Endkundenpreis von 0,25 Euro/kWh.

Ergänzend zur Photovoltaik könnten in geeigneten Standortsituationen weitere erneuerbare Energiequellen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit beitragen. Windkraft erzeugt überwiegend im Winter Strom und würde die saisonal geringere PV-Produktion gut ergänzen [6]. Für Österreich sind Marktprämien für Windkraft von bis zu 9,6 Cent/kWh (Stand 2024) vorgesehen [6], was die wirtschaftliche Attraktivität kleiner Windanlagen prinzipiell unterstützt. An Standorten mit Gewässernähe – etwa bei Gewächshäusern in der Nähe von Bächen oder Flüssen – wäre zudem der Einsatz von Kleinstwasserkraftanlagen denkbar. Das verbleibende Ausbaupotenzial für Wasserkraft in Österreich ist jedoch begrenzt, und ökologische sowie rechtliche Einschränkungen erschweren Neubauprojekte [6]. Beide Technologien werden daher hier lediglich als theoretische Ergänzungsoptionen angeführt, da belastbare Wirtschaftlichkeitsdaten für Kleinstanlagen im betrachteten Leistungsbereich nicht verfügbar sind.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Energie-Management-Modul für ein 10 m² Gewächshaus mit einer Investition von rund 4.800 Euro, einer jährlichen Einsparung von ca. 913 Euro und einer Amortisationszeit von etwa 5,3 Jahren eine wirtschaftlich solide Lösung darstellt. Die niedrigen LCOE, die Versorgungssicherheit durch das Hybridsystem sowie die Unabhängigkeit von Netzgebühren sprechen klar für die Insellösung gegenüber einer reinen Netzeinspeisung.

Quellenverzeichnis

[1] Salzburg AG, "Kosten & Ertrag von PV-Anlagen", salzburg-ag.at, Stand: 23.10.2025. [Online]. Verfügbar: https://www.salzburg-ag.at/photovoltaik/privat/infos-ratgeber/wirtschaftlichkeit-finanzierung/pv-kosten-rechner.html

[2] laenderdaten.info, "Klima Tirol – Sonnenstunden", laenderdaten.info. [Online]. Verfügbar: https://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/Klima-Tirol.php

[3] Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency, "Strompreisindizes – Großhandelspreisindizes steigen im Februar 2026", energyagency.at, 23. Jän. 2026. [Online]. Verfügbar: https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes

[4] Stromrechner.at, "Aktueller Strompreis in Österreich", stromrechner.at, 2025. [Online]. Verfügbar: https://www.stromrechner.at/einspeisetarif

[5] Stromrechner.at, "Einspeisevergütung für überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen", stromrechner.at, Stand: Mai 2025. [Online]. Verfügbar: https://www.stromrechner.at/einspeisetarif

[6] Klima- und Energiefonds Österreich / Evaluierungsbericht EAG, "Evaluierung der Ausschreibungen und Förderungen für Wind- und Wasserkraft gemäß EAG", Wien, Nov. 2024.

# 5. Quellenverzeichnis

[1]	Photovoltaik.org, „Bedeutung der Photovoltaik-Kennlinie“, Photovoltaik.org. Zugegriffen: 27. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://photovoltaik.org/solarstrom/elektro/kennlinie

[2]	„2. Allgemeine Beschreibung“. Zugegriffen: 5. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/general-description.html

[3]	„Zeitliche Variation der Sonnen­ein­strah­lung“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/zeitliche-variation-der-sonneneinstrahlung/

[4]	„Sonnenstand“, pv-wissen.de. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.pv-wissen.de/sonnenstand/

[5]	„enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf“. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://solarv.de/Datenblatt/2023/12/SOLAR/enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf

[6]	„Welchen Ertrag liefert eine Photovoltaikanlage im Winter?“, Solarenergie: Informationen zu Photovoltaik und mehr. Zugegriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.solarenergie.de/photovoltaikanlage/finanzielles/lohnt-sich-photovoltaik/photovoltaik-im-winter

[7]	„Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf

[8]	„Datasheet-SmartShunt-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf

[9]	„Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf

[10]	„Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf“. Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf

[11]	„How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan?“, How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan? Zugegriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.longwaybattery.com/de/blog/optimize-agm-battery-performance-maximum-lifespan/index.html

[12]	„Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf“. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf

[13]	„Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi“, Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mi. Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ective.de/blog/batterietechnologien-unterschiede-und-die-richtige-fuer-mich

[14]	„2.1 AGM vs. Lithium - Was ist besser?“ Zugegriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: http://greenboatsolutions.de/ratgeber/agm-vs-lithium?srsltid=AfmBOoq4MEVKskN6v5GYbOgMlML4Zs3DHCf-YTXt-HHQTaIWApUYtA6a

[15]	M. Vader, „Datenkommunikation mit Victron Energy Produkten“.

[16]	„GX Modbus-TCP Manual [Victron Energy]“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq

[17]	„Photovoltaik Kosten & Ertrag inkl. PV Rechner - Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.salzburg-ag.at/photovoltaik/privat/infos-ratgeber/wirtschaftlichkeit-finanzierung/pv-kosten-rechner.html

[18]	„Klima: Tirol in Österreich“, Laenderdaten.info. Zugegriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/Klima-Tirol.php

[19]	„Strompreisindizes: AEA - Österreichische Energieagentur“. Zugegriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes

# 6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: I-U-Kennlinie einer Solarzelle	3