(400 Wörter)

4.3 Systemauslegung und Dimensionierung

4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs

Die Dimensionierung des Energiesystems beginnt mit der genauen Erfassung aller Verbraucher und deren Leistungsaufnahme. Folgende Komponenten müssen durchgehend mit Energie versorgt werden:

Steuerung und Kommunikation:

- ESP32 Mikrocontroller: ca. 0,5W (kontinuierlich)

- Victron Cerbo GX: ca. 3-5W (kontinuierlich)

- GX Touch 50 Display: ca. 2W (kontinuierlich)

- WLAN-Modul und Sensoren: ca. 2W (kontinuierlich)

Monitoring-Hardware:

- Victron SmartShunt: ca. 0,1W (kontinuierlich)

- Victron MultiPlus Standby: ca. 8W (kontinuierlich)

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpe: ca. 30W (2-3x täglich, je 10 Minuten)

- Lüftungssteuerung: ca. 15W (temperaturabhängig, durchschnittlich 4h/Tag)

- Zusätzliche Sensoren: ca. 5W (kontinuierlich)

Der kontinuierliche Grundverbrauch beträgt somit etwa 25-30W. Hochgerechnet auf 24 Stunden ergibt das einen Tagesbedarf von 600-720Wh. Die variablen Verbraucher addieren zusätzlich ca. 150-200Wh pro Tag. Der Gesamtenergiebedarf liegt damit bei etwa 800-900Wh pro Tag.

Für die Auslegung wird mit einem Sicherheitspuffer von 20% gerechnet, was einen Design-Energiebedarf von etwa 1080Wh (1,08kWh) pro Tag ergibt.

4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität

PV-Dimensionierung:

Die Auslegung des PV-Moduls muss die ungünstigsten Bedingungen im Winter berücksichtigen. In Innsbruck beträgt die durchschnittliche Sonneneinstrahlung im Dezember etwa 1-1,5 kWh/m²/Tag. Bei einem typischen Modulwirkungsgrad und unter Berücksichtigung von Verlusten durch MPPT-Regler, Kabel und suboptimaler Ausrichtung können etwa 3-4 Volllaststunden pro Tag im Winter angenommen werden.

Das 180W enjoysolar Panel liefert unter diesen Bedingungen:

- Sommer (beste Bedingungen): 180W × 6h = 1080Wh/Tag

- Winter (schlechte Bedingungen): 180W × 3h = 540Wh/Tag

- Winter bewölkt: 180W × 1,5h = 270Wh/Tag

Im Sommer wird deutlich mehr Energie produziert als verbraucht, was die Batterie vollständig lädt. Im Winter reicht die Energieerzeugung an sonnigen Tagen knapp für den Tagesbedarf, an bewölkten Tagen muss die Differenz aus der Batterie kommen.

Batterie-Dimensionierung:

Die AGM Super Cycle Batterie mit 100Ah bei 12V hat eine Nennkapazität von 1200Wh (100Ah × 12V). Für AGM-Batterien wird empfohlen, die Entladetiefe (Depth of Discharge, DoD) auf maximal 50% zu begrenzen, um die Lebensdauer zu maximieren. Die nutzbare Kapazität beträgt somit 600Wh.

Bei einem Tagesbedarf von 1080Wh und einer nutzbaren Kapazität von 600Wh kann die Batterie theoretisch etwa einen halben Tag ohne Solarertrag überbrücken. Diese Auslegung ist bewusst knapp gewählt, da das System durch intelligentes Lastmanagement bei kritischem Batteriestand unkritische Verbraucher abschalten kann.

4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung

Die Autonomiezeit beschreibt, wie lange das System ohne PV-Ertrag weiterlaufen kann. Bei voller Batterie (600Wh nutzbar) und reduziertem Betrieb nur der kritischen Komponenten (ca. 400Wh/Tag) ergibt sich eine Autonomiezeit von 1,5 Tagen.

Worst-Case-Szenario Winter: Drei aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Dezember mit je 270Wh PV-Ertrag bei 1080Wh Verbrauch führen zu einem täglichen Defizit von 810Wh. Die Batterie würde nach dem ersten Tag bereits unter 50% fallen. Hier greift das Lastmanagement:

- Tag 1: Batterie 100% → 55% (Normalbetrieb)

- Tag 2: Batterie 55% → Lastabwurf aktiviert, nur kritische Verbraucher (400Wh/Tag), Batterie sinkt auf 22%

- Tag 3: Minimalbetrieb, Batterie bei 0%

Das System übersteht also zwei Tage ohne ausreichenden Solarertrag im Notbetrieb. Statistisch gesehen sind drei komplett bewölkte Tage im Dezember selten, sodass diese Auslegung als akzeptabel angesehen wird. Als zusätzliche Absicherung kann im Extremfall über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus temporär externe Energie zugeführt werden.