(400 Wörter)

4.5 Batterietechnologien im Vergleich

4.5.1 AGM, Gel, Lithium-Ionen, LiFePO

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden. Sie sind wartungsfrei, können in jeder Lage betrieben werden und haben einen niedrigen Innenwiderstand. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 300-500 Zyklen (50% DoD). AGM-Batterien arbeiten zuverlässig zwischen -20°C und +50°C. Der Ladewirkungsgrad beträgt etwa 85-90%. Die Selbstentladung liegt bei 1-3% pro Monat. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegierungen bis zu 400 Zyklen bei täglicher Entladung.

Gel-Batterien: Der Elektrolyt ist hier als Gel gebunden, was eine noch bessere Tiefentladefestigkeit bietet. Gel-Batterien erreichen 500-800 Zyklen bei 50% DoD und vertragen Tiefentladungen besser als AGM. Sie sind jedoch empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und teurer in der Anschaffung. Die Ladespannung muss präzise eingehalten werden, sonst droht irreversible Schädigung durch Gasbildung.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten hohe Energiedichte (150-200 Wh/kg) und erreichen 1000-2000 Zyklen bei 80% DoD. Der Ladewirkungsgrad liegt bei 95-98%. Sie sind deutlich leichter als Blei-Batterien (ca. 1/3 des Gewichts). Nachteile sind der hohe Preis, die Notwendigkeit eines Battery Management Systems (BMS) und eingeschränkte Funktion unter 0°C. Bei Überladung oder Tiefentladung besteht Brandgefahr.

LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO4 ist eine spezielle Lithium-Technologie mit erhöhter Sicherheit und Langlebigkeit. Sie erreicht 3000-5000 Zyklen bei 80% DoD und hat eine flache Entladekurve, was eine bessere Spannungsstabilität bedeutet. Die Energiedichte ist geringer als bei Standard-Lithium (90-120 Wh/kg), aber die thermische Stabilität deutlich höher. LiFePO4 funktioniert bis -20°C, allerdings mit reduzierter Leistung. Ein BMS ist zwingend erforderlich.

4 4.5.2 Gegenüberstellung und Auswahlbegründung

| Kriterium | AGM | Gel | Li-Ion | LiFePO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschaffungskosten (100Ah) | 200€ | 280€ | 600€ | 500€ |
| Zyklen (50/80% DoD) | 400 | 600 | 1500 | 3500 |
| Nutzbare Kapazität | 50% | 60% | 80% | 80% |
| Gewicht (100Ah) | 28kg | 30kg | 10kg | 12kg |
| Temperaturbereich | -20 bis +50°C | -20 bis +50°C | 0 bis +45°C | -20 bis +55°C |
| BMS erforderlich | Nein | Nein | Ja | Ja |

Auswahlbegründung AGM Super Cycle:

Für den Prototypen wurde die AGM Super Cycle Batterie gewählt, da sie für ein Demonstrationssystem im Rahmen einer Diplomarbeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit 200€ Anschaffungskosten ist sie deutlich günstiger als Lithium-Technologien. Für den 0,7m² Prototypen spielt das höhere Gewicht keine Rolle, da die Batterie stationär im Schaltschrank montiert wird.

Die geringere Zyklenfestigkeit (400 vs. 3500 bei LiFePO4) ist für einen Demonstrationsbetrieb von 1-2 Jahren während der Projektlaufzeit akzeptabel. AGM-Batterien benötigen kein BMS, was die Systemkomplexität reduziert und die Integration mit den Victron-Komponenten vereinfacht.

Für eine kommerzielle 10m² Gewächshausanlage mit geplanter Betriebsdauer von 10+ Jahren wäre LiFePO4 aufgrund der deutlich höheren Zyklenfestigkeit und nutzbaren Kapazität wirtschaftlich sinnvoller. Die höheren Anschaffungskosten würden sich durch die längere Lebensdauer amortisieren. Diese wirtschaftliche Betrachtung wird in Kapitel 4.8 detailliert durchgeführt.