(500 Wörter)

4.6 Victron Energy System und Monitoring

4.6.1 VE.Bus und VE.Direct Kommunikation

Victron verwendet zwei proprietäre Kommunikationsprotokolle für die Vernetzung ihrer Komponenten.

VE.Bus ist ein CAN-basiertes Protokoll für leistungselektronische Geräte wie den MultiPlus. Es überträgt Daten bidirektional mit bis zu 250 kbit/s und verwendet RJ45-Stecker. Über VE.Bus können mehrere MultiPlus-Geräte parallel geschaltet werden, und der Cerbo GX kann Einstellungen ändern sowie Befehle senden. Die maximale Kabellänge beträgt 20m bei Verwendung von Standard-Netzwerkkabeln.

VE.Direct ist ein serielles Protokoll für Monitoring-Geräte wie den SmartShunt. Es sendet im Sekundentakt ASCII-formatierte Datenpakete mit allen relevanten Messwerten (Spannung, Strom, SoC, verbleibende Zeit). Die Datenübertragung erfolgt nur vom Gerät zum Cerbo GX (unidirektional) mit 19200 Baud. VE.Direct verwendet spezielle Kabel mit JST-PH-Steckern auf der Geräteseite und kann bis zu 10m lang sein. Der große Vorteil: Selbst bei Ausfall des Cerbo GX funktionieren die Victron-Geräte weiter, da sie autonom arbeiten.

4.6.2 Cerbo GX als zentrale Steuereinheit

Der Cerbo GX fungiert als Datensammler und Kommunikationszentrale des Energiesystems. Er verfügt über zwei VE.Direct-Ports (für SmartShunt und weitere Geräte), einen VE.Bus-Port (für MultiPlus) sowie Ethernet, WLAN und Bluetooth.

Hauptfunktionen:

- Erfassung aller Systemdaten von MultiPlus und SmartShunt

- Berechnung von Gesamtenergiebilanz und Systemeffizienz

- Hosting eines lokalen Webservers für Zugriff per Browser

- Datentransfer zum VRM-Portal über Internet

- Modbus TCP Server für externe Systeme (ESP32)

Der integrierte Linux-Computer ermöglicht die Installation von Node-RED für erweiterte Automatisierungen. Über Modbus TCP stellt der Cerbo über 200 Register mit Echtzeitdaten zur Verfügung, die der ESP32 für das Lastmanagement auslesen kann. Die Register enthalten beispielsweise: Batteriespannung (Register 840), SoC (Register 843), PV-Leistung (Register 850) und AC-Verbrauch (Register 817).

Der Cerbo zeichnet alle Daten mit 1-Sekunden-Auflösung auf und speichert historische Werte für 48 Stunden lokal. Längerfristige Daten werden zum VRM-Portal übertragen.

4.6.3 GX Touch 50 Display

Das GX Touch 50 bietet lokale Visualisierung ohne externe Geräte. Das 5-Zoll Display zeigt vier Hauptansichten:

Dashboard: Übersicht mit Batterie-SoC (groß dargestellt), PV-Leistung, Verbrauch und Energiefluss-Diagramm. Kritische Werte werden farblich hervorgehoben (rot bei niedrigem SoC).

Detailansicht Batterie: Spannung, Strom, verbleibende Kapazität in Ah und kWh, geschätzte Restlaufzeit, Temperatur (falls Sensor vorhanden), historische Lade-/Entladezyklen.

Detailansicht PV: Aktuelle PV-Spannung und -Strom, Tagesertrag, Ertrag seit Inbetriebnahme, Modultemperatur, MPP-Tracking Status.

Alarme und Warnungen: Liste aller aktiven Warnmeldungen wie niedriger SoC, hohe Temperatur, Überlast.

Die Bedienung erfolgt intuitiv per Touch. Einstellungen wie Batterietyp, Ladeparameter und Netzeinstellungen können direkt am Display geändert werden. Die IP54-Schutzklasse ermöglicht Montage auch in feuchten Umgebungen wie dem Gewächshaus.

4.6.4 VRM Portal für Remote-Monitoring

Das Victron Remote Management (VRM) Portal ist eine Cloud-Plattform für weltweiten Zugriff auf das Energiesystem. Der Cerbo sendet alle 15 Minuten Daten per WLAN/LTE an die VRM-Server.

Funktionen:

- Echtzeit-Dashboard mit allen Systemdaten

- Historische Graphen (bis zu 10 Jahre Datenspeicherung)

- Tages-/Monats-/Jahresstatistiken für Ertrag und Verbrauch

- Email-Alarme bei kritischen Ereignissen

- Fernkonfiguration von Victron-Geräten

- Vergleich mehrerer Anlagen

- Export von Daten als CSV für eigene Analysen

Für das Gewächshaus-Projekt ermöglicht VRM die Überwachung von der HTL aus, ohne vor Ort sein zu müssen. Bei kritischem Batteriestand kann per Email/Push-Benachrichtigung reagiert werden. Die historischen Daten sind essentiell für die Auswertung der Systemperformance und die Optimierung des Lastmanagements.

Der Zugriff erfolgt über https://vrm.victronenergy.com mit persönlichem Login. Die ersten 10 Jahre Nutzung sind kostenlos im Gerätekauf enthalten.