## Slide 1
☀
🔋
Energiesystem
Hybrides 12-V-PV-Energiesystem
für einen Gewächshausprototyp
Kapitel 2
Diplomarbeit · HTL Anichstraße · 5. Jahrgang
Notes: Begrüßung: Mein Name ist [Name]. Ich präsentiere Kapitel 2 meiner Diplomarbeit: das hybride 12-V-Energiesystem für unseren Gewächshausprototyp. In den nächsten 7 Minuten erkläre ich: Warum PV-Hybrid? Wie haben wir dimensioniert? Welche Komponenten und Batterietechnologien wurden gewählt? Und lohnt sich das wirtschaftlich?

## Slide 2
Systemüberblick & Energiequellenwahl
Kap. 2.1 · 2.2 · 2.2.3
Energiesystem · Kap. 2
☀ PV-Modul
180 W · 12 V
⚡ Victron MultiPlus
12/800 (WR + Ladegerät)
🔋 AGM Batterie
100 Ah · 12 V
🌿 Gewächshaus
Sensorik · Pumpen · LEDs
📡 Cerbo GX
Monitoring · MQTT
~
Netz-
Backup
MPPT
Warum PV-Hybrid?
✗
Wärmepumpe / Biomasse / Fernwärme
Kein Strom – ungeeignet
✗
Kleinwindanlage
Genehmigungspflichtig, standortabhängig
≈
Reiner Netzbezug
Höhere Betriebskosten, keine Eigenproduktion
✓
PV-Hybridsystem ✓
Direktstrom, skalierbar, Netz-Backup im Winter
Notes: Erklärung: Das System versorgt einen 0,7-m²-Gewächshausprototyp. Das PV-Modul speist über den MPPT-Laderegler in die Batterie, der MultiPlus ist Wechselrichter + Ladegerät + Netzumschalter in einem. Der Cerbo GX sammelt alle Daten via MQTT. Warum PV-Hybrid? Alle Alternativen wurden bewertet: Wärmequellen liefern keinen Strom, Kleinwind ist genehmigungspflichtig, reiner Netzbezug ist teurer. PV erzeugt direkt Strom, ist wartungsarm und skalierbar – mit Netz-Backup für den Winter.

## Slide 3
Systemauslegung & Dimensionierung
Kap. 2.3 – Energiebedarf · PV · Batterie · Worst-Case
Energiesystem · Kap. 2
Energiebedarf
Cerbo GX + MultiPlus Standby
288 Wh
ESP32 + Sensoren
96 Wh
LED-Beleuchtung (2 h)
120 Wh
Heizlüfter (1 h)
100 Wh
Sicherheitspuffer 20 %
176 Wh
Gesamt: ~780 Wh/Tag (inkl. 20 % Puffer)
PV-Ertrag (saisonal)
Sommer (sonnig)
1350 Wh
Winter (sonnig)
450 Wh
Winter (bewölkt)
180 Wh
Batterie & Autonomie
Nennkapazität:
1.200 Wh (100 Ah · 12 V)
Nutzbar (50 % DoD):
600 Wh
Autonomie Notbetrieb:
~1,5 Tage (380 Wh/Tag)
Netz-Backup ab:
~20 % Ladezustand (Tag 3)
Notes: Der Energiebedarf von ~780 Wh/Tag inkl. 20% Puffer bildet die Dimensionierungsgrundlage. Das 180-W-PV-Modul liefert im Sommer das 1,7-fache des Bedarfs – Batterie wird täglich vollgeladen. Im Winter (bewölkt) nur 180 Wh – Differenz aus Batterie oder Netz. Batterie: 1.200 Wh Nennkapazität, aber max. 50% Entladetiefe → 600 Wh nutzbar. Worst-Case: 3 bewölkte Tage → Tag 3 greift Netz-Backup.

## Slide 4
Systemkomponenten & Batterietechnologien
Kap. 2.4 · 2.5 – Victron-Ökosystem · AGM vs. LiFePO₄
Energiesystem · Kap. 2
Victron-Ökosystem
⚡
MultiPlus 12/800
WR 700 W · Ladegerät 35 A · Netz-Backup
☀
MPPT 100/20
Wirkungsgrad 98 % · 30 % Mehrertrag vs. PWM
📊
SmartShunt 500 A
SoC-Berechnung · ±0,4 % Genauigkeit
📡
Cerbo GX + GX Touch 50
MQTT · VRM-Portal · VE.Bus/VE.Direct
🔄
Orion 12/12-9 DC/DC
Galv. Trennung · Sensorikversorgung
Batterietechnologie im Vergleich
Kriterium
AGM
Gel
LiFePO₄
Zyklen
500–600
700–800
≥ 4.000 ✓
Nutzb. Kap.
55 %
65 %
100 % ✓
Lebensdauer
~5 Jahre
~5 Jahre
>10 Jahre ✓
Laden <0 °C
Ja ✓
Ja ✓
Nein ✗
Outdoor
Ja ✓
Ja ✓
LT-Serie nötig
BMS nötig
Nein ✓
Nein ✓
Ja (integr.)
Kosten
Niedrig ✓
Mittel
Hoch
→ AGM gewählt: ganzjährig outdoor-tauglich, ladbar bei Frost,
hochstromfähig, kein BMS – optimal für Schaltschrank im Freien.
Notes: Alle Kernkomponenten wurden vom Projektsponsor bereitgestellt – daher Victron-Ökosystem. Alle kommunizieren über VE.Direct/VE.Bus mit dem Cerbo GX → MQTT an die App. Batterieentscheidung: LiFePO4 wäre langfristig wirtschaftlicher (4000+ Zyklen, 100% nutzbar), aber darf unter 0°C nicht geladen werden – ohne Heizlösung nicht outdoor-tauglich. AGM funktioniert bis -20°C, ist hochstromfähig für MultiPlus-Anlauf, wartungsfrei und ohne BMS.

## Slide 5
Wirtschaftliche Analyse
Kap. 2.6 – ROI · Amortisation · Systemvergleich
Energiesystem · Kap. 2
~21,5 %
ROI
(Return on Investment)
~4,6 J.
Amortisationszeit
(Hybridsystem)
4.800 €
Investition
(2 kWp · 10 m² Dach)
1.033 €
Jährl. Einsparung
(0,25 €/kWh · 4.132 kWh)
Systemvergleich: Insellösung vs. Hybrid vs. Netzeinspeisung
Kriterium
Insellösung
Hybridsystem ✓
Netzeinspeisung
Investition
4.000–5.600 €
4.000–5.600 €
2.000–3.600 €
Jährl. Einsparung
~1.033 €
~1.033 €
250–455 €
Amortisationszeit
~4,6 Jahre
~4,6 Jahre
11–19 Jahre
Winterbetrieb
Eingeschränkt ✗
Gesichert ✓
Gesichert ✓
LCOE (Erzeugungskosten)
—
0,08–0,12 €/kWh
Einspeisung 6 ct/kWh
Notes: Fallbeispiel: 10 m² Dach, 2 kWp, Tirol. 4.800 € Investition → 4.132 kWh/Jahr → 1.033 € Einsparung bei 0,25 €/kWh → ROI 21,5 %, Amortisation 4,6 Jahre. LCOE 0,08–0,12 €/kWh vs. 0,25 €/kWh Netzbezug – klarer Vorteil. Hybridsystem ist optimal: gleiche Amortisation wie Insellösung, aber gesicherter Winterbetrieb. Netzeinspeisung lohnt sich kaum (6 ct/kWh Vergütung vs. 25 ct/kWh Eigenverbrauch).

## Slide 6
Elektrische Planung & Ausblick
Kap. 2.7 · 2.8 – Systemaufbau · Energiepfad · Optimierungspotenzial
Energiesystem · Kap. 2
Energiepfad & Systemstruktur
PV-Panel
180 W · MC4
Netz 230V AC
(Backup)
Verteilerschrank
(MultiPlus · AGM · MPPT · SmartShunt · Cerbo GX · Orion)
Gewächshaus 12V DC
(Sensoren · Pumpen · LEDs · Heizlüfter)
MQTT
VRM-Portal
── DC/PV ╌╌ Netz/Daten
Verkabelung: 6 mm² (Hochstrom) · 1,5 mm² (230V) · Sicherung 30 A
Erreichte Ziele
✓
Systemauslegung & Dimensionierung vollständig
✓
Alle Komponenten ausgewählt & begründet
✓
Wirtschaftlichkeitsanalyse: ROI 21,5 %, Amor. 4,6 J.
✓
Verteilerschrank fertiggestellt & betriebsbereit
✓
Elektrische Planung (Schaltplan mit KiCad 9.0)
⚠ Testbetrieb nicht möglich (Lieferverzögerungen bis 14.03.2025) → Werte auf Basis von Berechnungen & Datenblättern.
Optimierungspotenzial & Ausblick
→ Inbetriebnahme & Messung unter realen Bedingungen
→ Skalierung auf 24 V / 48 V-System bei größeren Anlagen
→ Kombination mit Kleinwind an windreichen Standorten
→ MQTT-gestützte intelligente Lastpriorisierung (App)
Notes: Systemaufbau: PV über MPPT in Schrank, Netz als Backup über MultiPlus. Cerbo GX sendet Daten per MQTT. Hochstrom: 6mm², 230V: 1,5mm², abgesichert mit 30A. Erreichte Ziele: Planung, Auslegung, Wirtschaftlichkeit vollständig. Schaltschrank betriebsbereit. Leider kein Testbetrieb möglich – Lieferverzögerungen (Batterie beschädigt, Sponsorkomponenten verzögert). Ausblick: Validierung unter realen Bedingungen, Skalierung, optional Kleinwind, intelligente Laststeuerung via MQTT.